## IEC61850
Prefix | Signal name | IEC | ANSI Code | lnClass | ldInst | doName | fc | IEC name
Relay supervision
LLN0 | Local/Remote | - | - | LLN0 |  | Loc | ST | LLN0$ST$Loc.stVal | LLN0$ST$Loc.q | LLN0$ST$Loc.t
LPHD | Physical health | - | - | LPHD | 1 | PhyHealth | ST | LPHD1$ST$PhyHealth.q | LPHD1$ST$PhyHealth.t | LPHD1$ST$PhyHealth.stVal
TSYNC | Timesync status | - | - | GGIO | 1 | Ind | ST | TSYNCGGIO1$ST$Ind.stVal | TSYNCGGIO1$ST$Ind.q | TSYNCGGIO1$ST$Ind.t
IRF | Internal Relay Fault status | - | - | GGIO | 1 | Ind | ST | IRFGGIO1$ST$Ind.stVal | IRFGGIO1$ST$Ind.q | IRFGGIO1$ST$Ind.t
Measurements
I3 | IL1-phase current | - | - | MMXU | 1 | A | MX | I3MMXU1$MX$A.phsA.cVal.mag.f | I3MMXU1$MX$A.phsA.cVal.ang.f | I3MMXU1$MX$A.phsA.cVal.q | I3MMXU1$MX$A.phsA.cVal.t
| IL2-phase current | - | - | MMXU | 1 | A | MX | I3MMXU1$MX$A.phsB.cVal.mag.f | I3MMXU1$MX$A.phsB.cVal.ang.f | I3MMXU1$MX$A.phsB.cVal.q | I3MMXU1$MX$A.phsB.cVal.t
| IL3-phase current | - | - | MMXU | 1 | A | MX | I3MMXU1$MX$A.phsC.cVal.mag.f | I3MMXU1$MX$A.phsC.cVal.ang.f | I3MMXU1$MX$A.phsC.cVal.q | I3MMXU1$MX$A.phsC.cVal.t
I3CT2 | CT2 3-phase current | - | - | MMXU | 2 | A | MX | I3CT2MMXU2$MX$A | I3CT2MMXU2$MX$A.phsA.cVal.mag.f | I3CT2MMXU2$MX$A.phsA.cVal.ang.f | I3CT2MMXU2$MX$A.phsA.cVal.q | I3CT2MMXU2$MX$A.phsA.cVal.t | I3CT2MMXU2$MX$A.phsB.cVal.mag.f | I3CT2MMXU2$MX$A.phsB.cVal.ang.f | I3CT2MMXU2$MX$A.phsB.cVal.q | I3CT2MMXU2$MX$A.phsB.cVal.t | I3CT2MMXU2$MX$A.phsC.cVal.mag.f | I3CT2MMXU2$MX$A.phsC.cVal.ang.f | I3CT2MMXU2$MX$A.phsC.cVal.q | I3CT2MMXU2$MX$A.phsC.cVal.t
RESC | Residual current coarse | - | - | MMXU | 1 | A | MX | RESCMMXU1$MX$A.res.cVal.mag.f | RESCMMXU1$MX$A.res.cVal.q | RESCMMXU1$MX$A.res.cVal.t
RESF | Residual current fine | - | - | MMXU | 2 | A | MX | RESFMMXU2$MX$A.res.cVal.mag.f | RESFMMXU2$MX$A.res.cVal.q | RESFMMXU2$MX$A.res.cVal.t
RCAL | Residual current calculated |  |  | MMXU | 1 | A | MX | RCALMMXU1$MX$A | RCALMMXU1$MX$A.res.cVal.mag.f | RCALMMXU1$MX$A.res.cVal.q | RCALMMXU1$MX$A.res.cVal.t
U3 | UL1-Phase voltage | - | - | MMXU | 1 | PhV | MX | U3MMXU1$MX$PhV.phsA.cVal.mag.f | U3MMXU1$MX$PhV.phsA.cVal.ang.f | U3MMXU1$MX$PhV.phsA.cVal.q | U3MMXU1$MX$PhV.phsA.cVal.t
| UL2-Phase voltage | - | - | MMXU | 1 | PhV | MX | U3MMXU1$MX$PhV.phsB.cVal.mag.f | U3MMXU1$MX$PhV.phsB.cVal.ang.f | U3MMXU1$MX$PhV.phsB.cVal.q | U3MMXU1$MX$PhV.phsB.cVal.t
| UL3-Phase voltage | - | - | MMXU | 1 | PhV | MX | U3MMXU1$MX$PhV.phsC.cVal.mag.f | U3MMXU1$MX$PhV.phsC.cVal.ang.f | U3MMXU1$MX$PhV.phsC.cVal.q | U3MMXU1$MX$PhV.phsC.cVal.t
U3pp | UL12-Phase-to-phase voltage | - | - | MMXU | 1 | PPV | MX | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsAB.cVal.mag.f | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsAB.cVal.ang.f | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsAB.cVal.q | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsAB.cVal.t
| UL23-Phase-to-phase voltage | - | - | MMXU | 1 | PPV | MX | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsBC.cVal.mag.f | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsBC.cVal.ang.f | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsBC.cVal.q | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsBC.cVal.t
| UL31-Phase-to-phase voltage | - | - | MMXU | 1 | PPV | MX | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsCA.cVal.mag.f | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsCA.cVal.ang.f | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsCA.cVal.q | U3ppMMXU1$MX$PPV.phsCA.cVal.t
Uo | Neutral voltage | - | - | MMXU | 1 | PhV | MX | UoMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.mag.f | UoMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.ang.f | UoMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.q | UoMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.t
| Neutral voltage % |  |  | MMXU | 1 | PhV | MX | UoPCMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.mag.f | UoPCMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.q | UoPCMMXU1$MX$PhV.neut.cVal.t
U3SS | U3 Synchrocheck | - | - | MMXN | 1 | Vol | MX | U3SSMMXN1$MX$Vol.mag.f | U3SSMMXN1$MX$Vol.q | U3SSMMXN1$MX$Vol.t
U4SS | U4 Synchrocheck | - | - | MMXN | 1 | Vol | MX | U4SSMMXN1$MX$Vol.mag.f | U4SSMMXN1$MX$Vol.q | U4SSMMXN1$MX$Vol.t
FREQ | Frequency | - | - | MMXU | 1 | Hz | MX | FREQMMXU1$MX$Hz.mag.f | FREQMMXU1$MX$Hz.q | FREQMMXU1$MX$Hz.t
PQSpf | Active Power | - | - | MMXU | 1 | TotW | MX | PQSpfMMXU1$MX$TotW.mag.f | PQSpfMMXU1$MX$TotW.q | PQSpfMMXU1$MX$TotW.t
| Reactive Power | - | - | MMXU | 1 | TotVAr | MX | PQSpfMMXU1$MX$TotVAr.mag.f | PQSpfMMXU1$MX$TotVAr.q | PQSpfMMXU1$MX$TotVAr.t
| Apparent Power | - | - | MMXU | 1 | TotVA | MX | PQSpfMMXU1$MX$TotVA.mag.f | PQSpfMMXU1$MX$TotVA.q | PQSpfMMXU1$MX$TotVA.t
| Power Factor | - | - | MMXU | 1 | TotPF | MX | PQSpfMMXU1$MX$TotPF.mag.f | PQSpfMMXU1$MX$TotPF.q | PQSpfMMXU1$MX$TotPF.t
POW1 | Single phase Active powers+B40:Q43 | - | - | MMXU | 1 | W | MX | POW1MMXU1$MX$W.phsA.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$W.phsA.cVal.q | POW1MMXU1$MX$W.phsA.cVal.t | POW1MMXU1$MX$W.phsB.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$W.phsB.cVal.q | POW1MMXU1$MX$W.phsB.cVal.t | POW1MMXU1$MX$W.phsC.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$W.phsC.cVal.q | POW1MMXU1$MX$W.phsC.cVal.t
| Single phase Reactive powers | - | - | MMXU | 1 | VAr | MX | POW1MMXU1$MX$VAr.phsA.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$VAr.phsA.cVal.q | POW1MMXU1$MX$VAr.phsA.cVal.t | POW1MMXU1$MX$VAr.phsB.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$VAr.phsB.cVal.q | POW1MMXU1$MX$VAr.phsB.cVal.t | POW1MMXU1$MX$VAr.phsC.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$VAr.phsC.cVal.q | POW1MMXU1$MX$VAr.phsC.cVal.t
| Single phase Apparent powers | - | - | MMXU | 1 | VA | MX | POW1MMXU1$MX$VA.phsA.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$VA.phsA.cVal.q | POW1MMXU1$MX$VA.phsA.cVal.t | POW1MMXU1$MX$VA.phsB.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$VA.phsB.cVal.q | POW1MMXU1$MX$VA.phsB.cVal.t | POW1MMXU1$MX$VA.phsC.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$VA.phsC.cVal.q | POW1MMXU1$MX$VA.phsC.cVal.t
| Single phase Power factors | - | - | MMXU | 1 | PF | MX | POW1MMXU1$MX$PF.phsA.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$PF.phsA.cVal.q | POW1MMXU1$MX$PF.phsA.cVal.t | POW1MMXU1$MX$PF.phsB.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$PF.phsB.cVal.q | POW1MMXU1$MX$PF.phsB.cVal.t | POW1MMXU1$MX$PF.phsC.cVal.mag.f | POW1MMXU1$MX$PF.phsC.cVal.q | POW1MMXU1$MX$PF.phsC.cVal.t
Energy | Accumulated reverse active energy value | - | - | MMTR | 1 | SupWh | ST | EnergyMMTR1$ST$SupWh.actVal | EnergyMMTR1$ST$SupWh.q | EnergyMMTR1$ST$SupWh.t | EnergyMMTR1$ST$SupWh.pulsQty
| Accumulated reverse reactive energy value | - | - | MMTR | 1 | SupVArh | ST | EnergyMMTR1$ST$SupVArh.actVal | EnergyMMTR1$ST$SupVArh.q | EnergyMMTR1$ST$SupVArh.t | EnergyMMTR1$ST$SupVArh.pulsQty
| Accumulated forward active energy value | - | - | MMTR | 1 | DmdWh | ST | EnergyMMTR1$ST$DmdWh.actVal | EnergyMMTR1$ST$DmdWh.q | EnergyMMTR1$ST$DmdWh.t | EnergyMMTR1$ST$DmdWh.pulsQty
| Accumulated forward reactive energy value | - | - | MMTR | 1 | DmdVArh | ST | EnergyMMTR1$ST$DmdVArh.actVal | EnergyMMTR1$ST$DmdVArh.q | EnergyMMTR1$ST$DmdVArh.t | EnergyMMTR1$ST$DmdVArh.pulsQty
ASC | Scaled Analog Input 1 | - | - | GGIO | 1 | Curve1 | MX | ASCGGIO1$MX$Curve1.mag.f | ASCGGIO1$MX$Curve1.q | ASCGGIO1$MX$Curve1.t
| Scaled Analog Input 2 | - | - | GGIO | 1 | Curve2 | MX | ASCGGIO1$MX$Curve2.mag.f | ASCGGIO1$MX$Curve2.q | ASCGGIO1$MX$Curve2.t
| Scaled Analog Input 3 | - | - | GGIO | 1 | Curve3 | MX | ASCGGIO1$MX$Curve3.mag.f | ASCGGIO1$MX$Curve3.q | ASCGGIO1$MX$Curve3.t
| Scaled Analog Input 4 | - | - | GGIO | 1 | Curve4 | MX | ASCGGIO1$MX$Curve4.mag.f | ASCGGIO1$MX$Curve4.q | ASCGGIO1$MX$Curve4.t
RHC | Running hour counter | - | - | GGIO | 1 | IntIn | ST | RHCGGIO1$ST$IntIn.stVal | RHCGGIO1$ST$IntIn.q | RHCGGIO1$ST$IntIn.t
Protection functions
ARC1 | Arc protection Zone1 TRIP | IArc> I0Arc> | 50Arc/50NArc | GGIO | 1 | Zn1 | ST | ARC1GGIO1$ST$Zn1.stVal | ARC1GGIO1$ST$Zn1.q | ARC1GGIO1$ST$Zn1.t
ARC1 | Arc protection Zone2 TRIP | IArc> I0Arc> | 50Arc/50NArc | GGIO | 1 | Zn2 | ST | ARC1GGIO1$ST$Zn2.stVal | ARC1GGIO1$ST$Zn2.q | ARC1GGIO1$ST$Zn2.t
ARC1 | Arc protection Zone3 TRIP | IArc> I0Arc> | 50Arc/50NArc | GGIO | 1 | Zn3 | ST | ARC1GGIO1$ST$Zn3.stVal | ARC1GGIO1$ST$Zn3.q | ARC1GGIO1$ST$Zn3.t
ARC1 | Arc protection Zone4 TRIP | IArc> I0Arc> | 50Arc/50NArc | GGIO | 1 | Zn4 | ST | ARC1GGIO1$ST$Zn4.stVal | ARC1GGIO1$ST$Zn4.q | ARC1GGIO1$ST$Zn4.t
NOC1 | 3-phase overcurrent 1 START | I> | 50/51 | PTOC | 1 | Str | ST | NOC1PTOC1$ST$Str.general | NOC1PTOC1$ST$Str.q | NOC1PTOC1$ST$Str.t | NOC1PTOC1$ST$Str.dirGeneral
NOC1 | 3-phase overcurrent 1 TRIP | I> | 50/51 | PTOC | 1 | Op | ST | NOC1PTOC1$ST$Op.general | NOC1PTOC1$ST$Op.q | NOC1PTOC1$ST$Op.t
NOC2 | 3-phase overcurrent 2 START | I>> | 50/51 | PTOC | 2 | Str | ST | NOC2PTOC2$ST$Str.general | NOC2PTOC2$ST$Str.dirGeneral | NOC2PTOC2$ST$Str.q | NOC2PTOC2$ST$Str.t
NOC2 | 3-phase overcurrent 2 TRIP | I>> | 50/51 | PTOC | 2 | Op | ST | NOC2PTOC2$ST$Op.general | NOC2PTOC2$ST$Op.q | NOC2PTOC2$ST$Op.t
NOC3 | 3-phase overcurrent 3 START | I>>> | 50/51 | PTOC | 3 | Str | ST | NOC3PTOC3$ST$Str.general | NOC3PTOC3$ST$Str.dirGeneral | NOC3PTOC3$ST$Str.q | NOC3PTOC3$ST$Str.t
NOC3 | 3-phase overcurrent 3 TRIP | I>>> | 50/51 | PTOC | 3 | Op | ST | NOC3PTOC3$ST$Op.general | NOC3PTOC3$ST$Op.q | NOC3PTOC3$ST$Op.t
NOC4 | 3-phase overcurrent 4 START | I>>>> | 50/51 | PTOC | 4 | Str | ST | NOC4PTOC4$ST$Str.general | NOC4PTOC4$ST$Str.dirGeneral | NOC4PTOC4$ST$Str.q | NOC4PTOC4$ST$Str.t
NOC4 | 3-phase overcurrent 4 TRIP | I>>>> | 50/51 | PTOC | 4 | Op | ST | NOC4PTOC4$ST$Op.general | NOC4PTOC4$ST$Op.q | NOC4PTOC4$ST$Op.t
NEF1 | Residual overcurrent 1 START | I0> | 50N/51N | PTOC | 1 | Str | ST | NEF1PTOC1$ST$Str.general | NEF1PTOC1$ST$Str.dirGeneral | NEF1PTOC1$ST$Str.q | NEF1PTOC1$ST$Str.t
NEF1 | Residual overcurrent 1 TRIP | I0> | 50N/51N | PTOC | 1 | Op | ST | NEF1PTOC1$ST$Op.general | NEF1PTOC1$ST$Op.q | NEF1PTOC1$ST$Op.t
NEF2 | Residual overcurrent 2 START | I0>> | 50N/51N | PTOC | 2 | Str | ST | NEF2PTOC2$ST$Str.general | NEF2PTOC2$ST$Str.dirGeneral | NEF2PTOC2$ST$Str.q | NEF2PTOC2$ST$Str.t
NEF2 | Residual overcurrent 2 TRIP | I0>> | 50N/51N | PTOC | 2 | Op | ST | NEF2PTOC2$ST$Op.general | NEF2PTOC2$ST$Op.q | NEF2PTOC2$ST$Op.t
NEF3 | Residual overcurrent 3 START | I0>>> | 50N/51N | PTOC | 3 | Str | ST | NEF3PTOC3$ST$Str.general | NEF3PTOC3$ST$Str.dirGeneral | NEF3PTOC3$ST$Str.q | NEF3PTOC3$ST$Str.t
NEF3 | Residual overcurrent 3 TRIP | I0>>> | 50N/51N | PTOC | 3 | Op | ST | NEF3PTOC3$ST$Op.general | NEF3PTOC3$ST$Op.q | NEF3PTOC3$ST$Op.t
NEF4 | Residual overcurrent 4 START | I0>>>> | 50N/51N | PTOC | 4 | Str | ST | NEF4PTOC4$ST$Str.general | NEF4PTOC4$ST$Str.q | NEF4PTOC4$ST$Str.t | NEF4PTOC4$ST$Str.dirGeneral
NEF4 | Residual overcurrent 4 TRIP | I0>>>> | 50N/51N | PTOC | 4 | Op | ST | NEF4PTOC4$ST$Op.general | NEF4PTOC4$ST$Op.q | NEF4PTOC4$ST$Op.t
HOC1 | Harmonic overcurrent 1 START | Ih> | 50h/51h/68h | PHAR | 1 | Str | ST | HOC1PHAR1$ST$Str.general | HOC1PHAR1$ST$Str.dirGeneral | HOC1PHAR1$ST$Str.q | HOC1PHAR1$ST$Str.t
HOC2 | Harmonic overcurrent 2 START | Ih>> | 50h/51h/68h | PHAR | 2 | Str | ST | HOC2PHAR2$ST$Str.general | HOC2PHAR2$ST$Str.dirGeneral | HOC2PHAR2$ST$Str.q | HOC2PHAR2$ST$Str.t
HOC3 | Harmonic overcurrent 3 START | Ih>>> | 50h/51h/68h | PHAR | 3 | Str | ST | HOC3PHAR3$ST$Str.general | HOC3PHAR3$ST$Str.dirGeneral | HOC3PHAR3$ST$Str.q | HOC3PHAR3$ST$Str.t
HOC4 | Harmonic overcurrent 4 START | Ih>>>> | 50h/51h/68h | PHAR | 4 | Str | ST | HOC4PHAR4$ST$Str.general | HOC4PHAR4$ST$Str.dirGeneral | HOC4PHAR4$ST$Str.q | HOC4PHAR4$ST$Str.t
CUB1 | Current unbalance 1 START | I2> | 46/46R/46L | PTOC | 1 | Str | ST | CUB1PTOC1$ST$Str.general | CUB1PTOC1$ST$Str.dirGeneral | CUB1PTOC1$ST$Str.q | CUB1PTOC1$ST$Str.t
CUB1 | Current unbalance 1 TRIP | I2> | 46/46R/46L | PTOC | 1 | Op | ST | CUB1PTOC1$ST$Op.general | CUB1PTOC1$ST$Op.q | CUB1PTOC1$ST$Op.t
CUB2 | Current unbalance 2 START | I2>> | 46/46R/46L | PTOC | 2 | Str | ST | CUB2PTOC2$ST$Str.general | CUB2PTOC2$ST$Str.dirGeneral | CUB2PTOC2$ST$Str.q | CUB2PTOC2$ST$Str.t
CUB2 | Current unbalance 2 TRIP | I2>> | 46/46R/46L | PTOC | 2 | Op | ST | CUB2PTOC2$ST$Op.general | CUB2PTOC2$ST$Op.q | CUB2PTOC2$ST$Op.t
CUB3 | Current unbalance 3 START | I2>>> | 46/46R/46L | PTOC | 3 | Str | ST | CUB3PTOC3$ST$Str.general | CUB3PTOC3$ST$Str.dirGeneral | CUB3PTOC3$ST$Str.q | CUB3PTOC3$ST$Str.t
CUB3 | Current unbalance 3 TRIP | I2>>> | 46/46R/46L | PTOC | 3 | Op | ST | CUB3PTOC3$ST$Op.general | CUB3PTOC3$ST$Op.q | CUB3PTOC3$ST$Op.t
CUB4 | Current unbalance 4 START | I2>>>> | 46/46R/46L | PTOC | 4 | Str | ST | CUB4PTOC4$ST$Str.general | CUB4PTOC4$ST$Str.dirGeneral | CUB4PTOC4$ST$Str.q | CUB4PTOC4$ST$Str.t
CUB4 | Current unbalance 4 TRIP | I2>>>> | 46/46R/46L | PTOC | 4 | Op | ST | CUB4PTOC4$ST$Op.general | CUB4PTOC4$ST$Op.q | CUB4PTOC4$ST$Op.t
CBFP | Breaker failure protection 1 External trip | CBFP | 50BF/52BF | RBRF | 1 | OpEx | ST | CBFPRBRF1$ST$OpEx.general | CBFPRBRF1$ST$OpEx.q | CBFPRBRF1$ST$OpEx.t
CBFP | Breaker failure protection 1 Internal trip | CBFP | 50BF/52BF | RBRF | 1 | OpIn | ST | CBFPRBRF1$ST$OpIn.general | CBFPRBRF1$ST$OpIn.q | CBFPRBRF1$ST$OpIn.t
TOL1 | Termal overload 1 START | T> | 49L | PTTR | 1 | Str | ST | TOL1PTTR1$ST$Str.general | TOL1PTTR1$ST$Str.dirGeneral | TOL1PTTR1$ST$Str.q | TOL1PTTR1$ST$Str.t
TOL1 | Termal overload 1 TRIP | T> | 49L | PTTR | 1 | Op | ST | TOL1PTTR1$ST$Op.general | TOL1PTTR1$ST$Op.q | TOL1PTTR1$ST$Op.t
REF1 | Restricted earth-fault TRIP | I0d> | 87N | PDIF | 1 | Op | ST | REF1PDIF1$ST$Op.general | REF1PDIF1$ST$Op.q | REF1PDIF1$ST$Op.t
DOC1 | 3-phase directional overcurrent 1 START | Idir> | 67 | PTOC | 1 | Str | ST | DOC1PTOC1$ST$Str.general | DOC1PTOC1$ST$Str.q | DOC1PTOC1$ST$Str.t | DOC1PTOC1$ST$Str.dirGeneral
DOC1 | 3-phase directional overcurrent 1 TRIP | Idir> | 67 | PTOC | 1 | Op | ST | DOC1PTOC1$ST$Op.general | DOC1PTOC1$ST$Op.q | DOC1PTOC1$ST$Op.t
DOC2 | 3-phase directional overcurrent 2 START | Idir>> | 67 | PTOC | 2 | Str | ST | DOC2PTOC2$ST$Str.general | DOC2PTOC2$ST$Str.dirGeneral | DOC2PTOC2$ST$Str.q | DOC2PTOC2$ST$Str.t
DOC2 | 3-phase directional overcurrent 2 TRIP | Idir>> | 67 | PTOC | 2 | Op | ST | DOC2PTOC2$ST$Op.general | DOC2PTOC2$ST$Op.q | DOC2PTOC2$ST$Op.t
DOC3 | 3-phase directional overcurrent 3 START | Idir>>> | 67 | PTOC | 3 | Str | ST | DOC3PTOC3$ST$Str.general | DOC3PTOC3$ST$Str.dirGeneral | DOC3PTOC3$ST$Str.q | DOC3PTOC3$ST$Str.t
DOC3 | 3-phase directional overcurrent 3 TRIP | Idir>>> | 67 | PTOC | 3 | Op | ST | DOC3PTOC3$ST$Op.general | DOC3PTOC3$ST$Op.q | DOC3PTOC3$ST$Op.t
DOC4 | 3-phase directional overcurrent 4 START | Idir>>>> | 67 | PTOC | 4 | Str | ST | DOC4PTOC4$ST$Str.general | DOC4PTOC4$ST$Str.dirGeneral | DOC4PTOC4$ST$Str.q | DOC4PTOC4$ST$Str.t
DOC4 | 3-phase directional overcurrent 4 TRIP | Idir>>>> | 67 | PTOC | 4 | Op | ST | DOC4PTOC4$ST$Op.general | DOC4PTOC4$ST$Op.q | DOC4PTOC4$ST$Op.t
DEF1 | Directional earth-fault 1 START | I0dir> | 67N | PTOC | 1 | Str | ST | DEF1PTOC1$ST$Str.general | DEF1PTOC1$ST$Str.q | DEF1PTOC1$ST$Str.t | DEF1PTOC1$ST$Str.dirGeneral
DEF1 | Directional earth-fault 1 TRIP | I0dir> | 67N | PTOC | 1 | Op | ST | DEF1PTOC1$ST$Op.general | DEF1PTOC1$ST$Op.q | DEF1PTOC1$ST$Op.t
DEF2 | Directional earth-fault 2 START | I0dir>> | 67N | PTOC | 2 | Str | ST | DEF2PTOC2$ST$Str.general | DEF2PTOC2$ST$Str.q | DEF2PTOC2$ST$Str.t | DEF2PTOC2$ST$Str.dirGeneral
DEF2 | Directional earth-fault 2 TRIP | I0dir>> | 67N | PTOC | 2 | Op | ST | DEF2PTOC2$ST$Op.general | DEF2PTOC2$ST$Op.q | DEF2PTOC2$ST$Op.t
DEF3 | Directional earth-fault 3 START | I0dir>>> | 67N | PTOC | 3 | Str | ST | DEF3PTOC3$ST$Str.general | DEF3PTOC3$ST$Str.q | DEF3PTOC3$ST$Str.t | DEF3PTOC3$ST$Str.dirGeneral
DEF3 | Directional earth-fault 3 TRIP | I0dir>>> | 67N | PTOC | 3 | Op | ST | DEF3PTOC3$ST$Op.general | DEF3PTOC3$ST$Op.q | DEF3PTOC3$ST$Op.t
DEF4 | Directional earth-fault 4 START | I0dir>>>> | 67N | PTOC | 4 | Str | ST | DEF4PTOC4$ST$Str.general | DEF4PTOC4$ST$Str.q | DEF4PTOC4$ST$Str.t | DEF4PTOC4$ST$Str.dirGeneral
DEF4 | Directional earth-fault 4 TRIP | I0dir>>>> | 67N | PTOC | 4 | Op | ST | DEF4PTOC4$ST$Op.general | DEF4PTOC4$ST$Op.q | DEF4PTOC4$ST$Op.t
OV1 | Overvoltage 1 START | U> | 59 | PTOV | 1 | Str | ST | OV1PTOV1$ST$Str.general | OV1PTOV1$ST$Str.q | OV1PTOV1$ST$Str.t | OV1PTOV1$ST$Str.dirGeneral
OV1 | Overvoltage 1 TRIP | U> | 59 | PTOV | 1 | Op | ST | OV1PTOV1$ST$Op.general | OV1PTOV1$ST$Op.q | OV1PTOV1$ST$Op.t
OV2 | Overvoltage 2 START | U>> | 59 | PTOV | 2 | Str | ST | OV2PTOV2$ST$Str.general | OV2PTOV2$ST$Str.q | OV2PTOV2$ST$Str.t | OV2PTOV2$ST$Str.dirGeneral
OV2 | Overvoltage 2 TRIP | U>> | 59 | PTOV | 2 | Op | ST | OV2PTOV2$ST$Op.general | OV2PTOV2$ST$Op.q | OV2PTOV2$ST$Op.t
OV3 | Overvoltage 3 START | U>>> | 59 | PTOV | 3 | Str | ST | OV3PTOV3$ST$Str.general | OV3PTOV3$ST$Str.q | OV3PTOV3$ST$Str.t | OV3PTOV3$ST$Str.dirGeneral
OV3 | Overvoltage 3 TRIP | U>>> | 59 | PTOV | 3 | Op | ST | OV3PTOV3$ST$Op.general | OV3PTOV3$ST$Op.q | OV3PTOV3$ST$Op.t
OV4 | Overvoltage 4 START | U>>>> | 59 | PTOV | 4 | Str | ST | OV4PTOV4$ST$Str.general | OV4PTOV4$ST$Str.dirGeneral | OV4PTOV4$ST$Str.q | OV4PTOV4$ST$Str.t
OV4 | Overvoltage 4 TRIP | U>>>> | 59 | PTOV | 4 | Op | ST | OV4PTOV4$ST$Op.general | OV4PTOV4$ST$Op.q | OV4PTOV4$ST$Op.t
UV1 | Undervoltage 1 START | U< | 27 | PTUV | 1 | Str | ST | UV1PTUV1$ST$Str.general | UV1PTUV1$ST$Str.q | UV1PTUV1$ST$Str.t | UV1PTUV1$ST$Str.dirGeneral
UV1 | Undervoltage 1 TRIP | U< | 27 | PTUV | 1 | Op | ST | UV1PTUV1$ST$Op.general | UV1PTUV1$ST$Op.q | UV1PTUV1$ST$Op.t
UV2 | Undervoltage 2 START | U<< | 27 | PTUV | 2 | Str | ST | UV2PTUV2$ST$Str.general | UV2PTUV2$ST$Str.q | UV2PTUV2$ST$Str.t | UV2PTUV2$ST$Str.dirGeneral
UV2 | Undervoltage 2 TRIP | U<< | 27 | PTUV | 2 | Op | ST | UV2PTUV2$ST$Op.general | UV2PTUV2$ST$Op.q | UV2PTUV2$ST$Op.t
UV3 | Undervoltage 3 START | U<<< | 27 | PTUV | 3 | Str | ST | UV3PTUV3$ST$Str.general | UV3PTUV3$ST$Str.q | UV3PTUV3$ST$Str.t | UV3PTUV3$ST$Str.dirGeneral
UV3 | Undervoltage 3 TRIP | U<<< | 27 | PTUV | 3 | Op | ST | UV3PTUV3$ST$Op.general | UV3PTUV3$ST$Op.q | UV3PTUV3$ST$Op.t
UV4 | Undervoltage 4 START | U<<<< | 27 | PTUV | 4 | Str | ST | UV4PTUV4$ST$Str.general | UV4PTUV4$ST$Str.q | UV4PTUV4$ST$Str.t | UV4PTUV4$ST$Str.dirGeneral
UV4 | Undervoltage 4 TRIP | U<<<< | 27 | PTUV | 4 | Op | ST | UV4PTUV4$ST$Op.general | UV4PTUV4$ST$Op.q | UV4PTUV4$ST$Op.t
NOV1 | Neutral overvoltage 1 START | U0> | 59N | PTOV | 1 | Str | ST | NOV1PTOV1$ST$Str.general | NOV1PTOV1$ST$Str.q | NOV1PTOV1$ST$Str.t | NOV1PTOV1$ST$Str.dirGeneral
NOV1 | Neutral overvoltage 1 TRIP | U0> | 59N | PTOV | 1 | Op | ST | NOV1PTOV1$ST$Op.general | NOV1PTOV1$ST$Op.q | NOV1PTOV1$ST$Op.t
NOV2 | Neutral overvoltage 2 START | U0>> | 59N | PTOV | 2 | Str | ST | NOV2PTOV2$ST$Str.general | NOV2PTOV2$ST$Str.q | NOV2PTOV2$ST$Str.t | NOV2PTOV2$ST$Str.dirGeneral
NOV2 | Neutral overvoltage 2 TRIP | U0>> | 59N | PTOV | 2 | Op | ST | NOV2PTOV2$ST$Op.general | NOV2PTOV2$ST$Op.q | NOV2PTOV2$ST$Op.t
NOV3 | Neutral overvoltage 3 START | U0>>> | 59N | PTOV | 3 | Str | ST | NOV3PTOV3$ST$Str.general | NOV3PTOV3$ST$Str.q | NOV3PTOV3$ST$Str.t
NOV3 | Neutral overvoltage 3 TRIP | U0>>> | 59N | PTOV | 3 | Op | ST | NOV3PTOV3$ST$Op.general | NOV3PTOV3$ST$Op.q | NOV3PTOV3$ST$Op.t
NOV4 | Neutral overvoltage 4 START | U0>>>> | 59N | PTOV | 4 | Str | ST | NOV4PTOV4$ST$Str.general | NOV4PTOV4$ST$Str.q | NOV4PTOV4$ST$Str.t | NOV4PTOV4$ST$Str.dirGeneral
NOV4 | Neutral overvoltage 4 TRIP | U0>>>> | 59N | PTOV | 4 | Op | ST | NOV4PTOV4$ST$Op.general | NOV4PTOV4$ST$Op.q | NOV4PTOV4$ST$Op.t
VUB1 | Sequence voltage 1 START | U1/U2 >/< | 47/27/59N | PTUV | 1 | Str | ST | VUB1PTUV1$ST$Str.general | VUB1PTUV1$ST$Str.q | VUB1PTUV1$ST$Str.t | VUB1PTUV1$ST$Str.dirGeneral
VUB1 | Sequence voltage 1 TRIP | U1/U2 >/< | 47/27/59N | PTUV | 1 | Op | ST | VUB1PTUV1$ST$Op.general | VUB1PTUV1$ST$Op.q | VUB1PTUV1$ST$Op.t
VUB2 | Sequence voltage 2 START | U1/U2 >>/<< | 47/27/59N | PTUV | 2 | Str | ST | VUB2PTUV2$ST$Str.general | VUB2PTUV2$ST$Str.q | VUB2PTUV2$ST$Str.t | VUB2PTUV2$ST$Str.dirGeneral
VUB2 | Sequence voltage 2 TRIP | U1/U2 >>/<< | 47/27/59N | PTUV | 2 | Op | ST | VUB2PTUV2$ST$Op.general | VUB2PTUV2$ST$Op.q | VUB2PTUV2$ST$Op.t
VUB3 | Sequence voltage 3 START | U1/U2 >>>/<<< | 47/27/59N | PTUV | 3 | Str | ST | VUB3PTUV3$ST$Str.general | VUB3PTUV3$ST$Str.q | VUB3PTUV3$ST$Str.t | VUB3PTUV3$ST$Str.dirGeneral
VUB3 | Sequence voltage 3 TRIP | U1/U2 >>>/<<< | 47/27/59N | PTUV | 3 | Op | ST | VUB3PTUV3$ST$Op.general | VUB3PTUV3$ST$Op.q | VUB3PTUV3$ST$Op.t
VUB4 | Sequence voltage 4 START | U1/U2 >>>>/<<<< | 47/27/59N | PTUV | 4 | Str | ST | VUB4PTUV4$ST$Str.general | VUB4PTUV4$ST$Str.q | VUB4PTUV4$ST$Str.t | VUB4PTUV4$ST$Str.dirGeneral
VUB4 | Sequence voltage 4 TRIP | U1/U2 >>>>/<<<< | 47/27/59N | PTUV | 4 | Op | ST | VUB4PTUV4$ST$Op.general | VUB4PTUV4$ST$Op.q | VUB4PTUV4$ST$Op.t
OF1 | Overfrequency 1 START | f> | 81O | PTOF | 1 | Str | ST | OF1PTOF1$ST$Str.general | OF1PTOF1$ST$Str.q | OF1PTOF1$ST$Str.t | OF1PTOF1$ST$Str.dirGeneral
OF1 | Overfrequency 1 TRIP | f> | 81O | PTOF | 1 | Op | ST | OF1PTOF1$ST$Op.general | OF1PTOF1$ST$Op.q | OF1PTOF1$ST$Op.t
OF2 | Overfrequency 2 START | f>> | 81O | PTOF | 2 | Str | ST | OF2PTOF2$ST$Str.general | OF2PTOF2$ST$Str.q | OF2PTOF2$ST$Str.t | OF2PTOF2$ST$Str.dirGeneral
OF2 | Overfrequency 2 TRIP | f>> | 81O | PTOF | 2 | Op | ST | OF2PTOF2$ST$Op.general | OF2PTOF2$ST$Op.q | OF2PTOF2$ST$Op.t
OF3 | Overfrequency 3 START | f>>> | 81O | PTOF | 3 | Str | ST | OF3PTOF3$ST$Str.general | OF3PTOF3$ST$Str.q | OF3PTOF3$ST$Str.t | OF3PTOF3$ST$Str.dirGeneral
OF3 | Overfrequency 3 TRIP | f>>> | 81O | PTOF | 3 | Op | ST | OF3PTOF3$ST$Op.general | OF3PTOF3$ST$Op.q | OF3PTOF3$ST$Op.t
OF4 | Overfrequency 4 START | f>>>> | 81O | PTOF | 4 | Str | ST | OF4PTOF4$ST$Str.general | OF4PTOF4$ST$Str.q | OF4PTOF4$ST$Str.t | OF4PTOF4$ST$Str.dirGeneral
OF4 | Overfrequency 4 TRIP | f>>>> | 81O | PTOF | 4 | Op | ST | OF4PTOF4$ST$Op.general | OF4PTOF4$ST$Op.q | OF4PTOF4$ST$Op.t
UF1 | Underfrequency 1 START | f< | 81U | PTUF | 1 | Str | ST | UF1PTUF1$ST$Str.general | UF1PTUF1$ST$Str.q | UF1PTUF1$ST$Str.t | UF1PTUF1$ST$Str.dirGeneral
UF1 | Underfrequency 1 TRIP | f< | 81U | PTUF | 1 | Op | ST | UF1PTUF1$ST$Op.general | UF1PTUF1$ST$Op.q | UF1PTUF1$ST$Op.t
UF2 | Underfrequency 2 START | f<< | 81U | PTUF | 2 | Str | ST | UF2PTUF2$ST$Str.general | UF2PTUF2$ST$Str.q | UF2PTUF2$ST$Str.t | UF2PTUF2$ST$Str.dirGeneral
UF2 | Underfrequency 2 TRIP | f<< | 81U | PTUF | 2 | Op | ST | UF2PTUF2$ST$Op.general | UF2PTUF2$ST$Op.q | UF2PTUF2$ST$Op.t
UF3 | Underfrequency 3 START | f<<< | 81U | PTUF | 3 | Str | ST | UF3PTUF3$ST$Str.general | UF3PTUF3$ST$Str.q | UF3PTUF3$ST$Str.t | UF3PTUF3$ST$Str.dirGeneral
UF3 | Underfrequency 3 TRIP | f<<< | 81U | PTUF | 3 | Op | ST | UF3PTUF3$ST$Op.general | UF3PTUF3$ST$Op.q | UF3PTUF3$ST$Op.t
UF4 | Underfrequency 4 START | f<<<< | 81U | PTUF | 4 | Str | ST | UF4PTUF4$ST$Str.general | UF4PTUF4$ST$Str.q | UF4PTUF4$ST$Str.t | UF4PTUF4$ST$Str.dirGeneral
UF4 | Underfrequency 4 TRIP | f<<<< | 81U | PTUF | 4 | Op | ST | UF4PTUF4$ST$Op.general | UF4PTUF4$ST$Op.q | UF4PTUF4$ST$Op.t
OUP1 | Power stage | - | 32 | PDOP | 1 | Str | ST | OUP1PDOP1$ST$Str.general | OUP1PDOP1$ST$Str.q | OUP1PDOP1$ST$Str.t | OUP1PDOP1$ST$Str.dirGeneral
OUP1 | Power stage | - | 32 | PDOP | 1 | Op | ST | OUP1PDOP1$ST$Op.general | OUP1PDOP1$ST$Op.q | OUP1PDOP1$ST$Op.t
OUP2 | Power stage | - | 32 | PDOP | 2 | Str | ST | OUP2PDOP2$ST$Str.general | OUP2PDOP2$ST$Str.q | OUP2PDOP2$ST$Str.t | OUP2PDOP2$ST$Str.dirGeneral
OUP2 | Power stage | - | 32 | PDOP | 2 | Op | ST | OUP2PDOP2$ST$Op.general | OUP2PDOP2$ST$Op.q | OUP2PDOP2$ST$Op.t
OUP3 | Power stage | - | 32 | PDOP | 3 | Str | ST | OUP3PDOP3$ST$Str.general | OUP3PDOP3$ST$Str.q | OUP3PDOP3$ST$Str.t | OUP3PDOP3$ST$Str.dirGeneral
OUP3 | Power stage | - | 32 | PDOP | 3 | Op | ST | OUP3PDOP3$ST$Op.general | OUP3PDOP3$ST$Op.q | OUP3PDOP3$ST$Op.t
OUP4 | Power stage | - | 32 | PDOP | 4 | Str | ST | OUP4PDOP4$ST$Str.general | OUP4PDOP4$ST$Str.q | OUP4PDOP4$ST$Str.t | OUP4PDOP4$ST$Str.dirGeneral
OUP4 | Power stage | - | 32 | PDOP | 4 | Op | ST | OUP4PDOP4$ST$Op.general | OUP4PDOP4$ST$Op.q | OUP4PDOP4$ST$Op.t
OPW1 | Over Power START | P> | 32O | PDOP | 1 | Str | ST | OPW1PDOP1$ST$Str.general | OPW1PDOP1$ST$Str.q | OPW1PDOP1$ST$Str.t | OPW1PDOP1$ST$Str.dirGeneral
OPW1 | Over Power TRIP | P> | 32O | PDOP | 1 | Op | ST | OPW1PDOP1$ST$Op.general | OPW1PDOP1$ST$Op.q | OPW1PDOP1$ST$Op.t
RPW1 | Reverse Power START | Pr> | 32R | PDOP | 1 | Str | ST | RPW1PDOP1$ST$Str.general | RPW1PDOP1$ST$Str.q | RPW1PDOP1$ST$Str.t | RPW1PDOP1$ST$Str.dirGeneral
RPW1 | Reverse Power TRIP | Pr> | 32R | PDOP | 1 | Op | ST | RPW1PDOP1$ST$Op.general | RPW1PDOP1$ST$Op.q | RPW1PDOP1$ST$Op.t
UPW1 | Under Power START | P< | 32U | PDUP | 1 | Str | ST | UPW1PDUP1$ST$Str.general | UPW1PDUP1$ST$Str.q | UPW1PDUP1$ST$Str.t | UPW1PDUP1$ST$Str.dirGeneral
UPW1 | Under Power TRIP | P< | 32U | PDUP | 1 | Op | ST | UPW1PDUP1$ST$Op.general | UPW1PDUP1$ST$Op.q | UPW1PDUP1$ST$Op.t
IEF1 | Intermittent earth-fault START | I0Int> | 67NT | PTOC | 1 | Str | ST | IEF1PTOC1$ST$Str.general | IEF1PTOC1$ST$Str.q | IEF1PTOC1$ST$Str.t | IEF1PTOC1$ST$Str.dirGeneral
IEF1 | Intermittent earth-fault TRIP | I0Int> | 67NT | PTOC | 1 | Op | ST | IEF1PTOC1$ST$Op.general | IEF1PTOC1$ST$Op.q | IEF1PTOC1$ST$Op.t
UPF1 | Power factor protection START | PF> | 55 | PUPF | 1 | Str | ST | UPF1PUPF1$ST$Str.general | UPF1PUPF1$ST$Str.q | UPF1PUPF1$ST$Str.t | UPF1PUPF1$ST$Str.dirGeneral
UPF1 | Power factor protection TRIP | PF> | 55 | PUPF | 1 | Op | ST | UPF1PUPF1$ST$Op.general | UPF1PUPF1$ST$Op.q | UPF1PUPF1$ST$Op.t
VHZ1 | Volts per hertz protection START | V/Hz | 24 | PVPH | 1 | Str | ST | VHZ1PVPH1$ST$Str.general | VHZ1PVPH1$ST$Str.q | VHZ1PVPH1$ST$Str.t | VHZ1PVPH1$ST$Str.dirGeneral
VHZ1 | Volts per hertz protection TRIP | V/Hz | 24 | PVPH | 1 | Op | ST | VHZ1PVPH1$ST$Op.general | VHZ1PVPH1$ST$Op.q | VHZ1PVPH1$ST$Op.t
ZSR | Zero sequence recloser Block | - | - | GGIO | 1 | Block | ST | ZSRGGIO1$ST$Block.stVal | ZSRGGIO1$ST$Block.q | ZSRGGIO1$ST$Block.t
ZSR | Zero sequence recloser Active | - | - | GGIO | 1 | Active | ST | ZSRGGIO1$ST$Active.stVal | ZSRGGIO1$ST$Active.q | ZSRGGIO1$ST$Active.t
ZSR | Zero sequence recloser Close | - | - | GGIO | 1 | Close | ST | ZSRGGIO1$ST$Close.stVal | ZSRGGIO1$ST$Close.q | ZSRGGIO1$ST$Close.t
ZSR | Zero sequence recloser Block U0 | - | - | GGIO | 1 | BlockU0 | ST | ZSRGGIO1$ST$BlockU0.stVal | ZSRGGIO1$ST$BlockU0.q | ZSRGGIO1$ST$BlockU0.t
VUB1 | Voltage unbalance protection 1 Start | - | - | PTUV | 1 | Str | ST | VUB1PTUV1$ST$Str.general | VUB1PTUV1$ST$Str.q | VUB1PTUV1$ST$Str.t | VUB1PTUV1$ST$Str.dirGeneral
VUB1 | Voltage unbalance protection 1 Trip | - | - | PTUV | 1 | Op | ST | VUB1PTUV1$ST$Op.general | VUB1PTUV1$ST$Op.q | VUB1PTUV1$ST$Op.t
VUB2 | Voltage unbalance protection 2 Start | - | - | PTUV | 2 | Str | ST | VUB2PTUV2$ST$Str.general | VUB2PTUV2$ST$Str.q | VUB2PTUV2$ST$Str.t | VUB2PTUV2$ST$Str.dirGeneral
VUB2 | Voltage unbalance protection 2 Trip | - | - | PTUV | 2 | Op | ST | VUB2PTUV2$ST$Op.general | VUB2PTUV2$ST$Op.q | VUB2PTUV2$ST$Op.t
VUB3 | Voltage unbalance protection 3 Start | - | - | PTUV | 3 | Str | ST | VUB3PTUV3$ST$Str.general | VUB3PTUV3$ST$Str.q | VUB3PTUV3$ST$Str.t | VUB3PTUV3$ST$Str.dirGeneral
VUB3 | Voltage unbalance protection 3 Trip | - | - | PTUV | 3 | Op | ST | VUB3PTUV3$ST$Op.general | VUB3PTUV3$ST$Op.q | VUB3PTUV3$ST$Op.t
VUB4 | Voltage unbalance protection 4 Start | - | - | PTUV | 4 | Str | ST | VUB4PTUV4$ST$Str.general | VUB4PTUV4$ST$Str.q | VUB4PTUV4$ST$Str.t | VUB4PTUV4$ST$Str.dirGeneral
VUB4 | Voltage unbalance protection 4 Trip | - | - | PTUV | 4 | Op | ST | VUB4PTUV4$ST$Op.general | VUB4PTUV4$ST$Op.q | VUB4PTUV4$ST$Op.t
UPF1 | Power Factor protection START | - | - | PUPF | 1 | Str | ST | UPF1PUPF1$ST$Str.general | UPF1PUPF1$ST$Str.q | UPF1PUPF1$ST$Str.t | UPF1PUPF1$ST$Str.dirGeneral
UPF1 | Power Factor protection TRIP | - | - | PUPF | 1 | Op | ST | UPF1PUPF1$ST$Op.general | UPF1PUPF1$ST$Op.q | UPF1PUPF1$ST$Op.t
BDIF | Differential protection TRIP | - | - | PDIF | 1 | Op | ST | BDIFPDIF1$ST$Op.general | BDIFPDIF1$ST$Op.q | BDIFPDIF1$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 1 | Str | ST | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC1$ST$Str.general | DFTPFRC1$ST$Str.q | DFTPFRC1$ST$Str.t | DFTPFRC1$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 1 | Op | ST | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t | DFTPFRC1$ST$Op.general | DFTPFRC1$ST$Op.q | DFTPFRC1$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 2 | Str | ST | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC2$ST$Str.general | DFTPFRC2$ST$Str.q | DFTPFRC2$ST$Str.t | DFTPFRC2$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 2 | Op | ST | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t | DFTPFRC2$ST$Op.general | DFTPFRC2$ST$Op.q | DFTPFRC2$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 3 | Str | ST | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC3$ST$Str.general | DFTPFRC3$ST$Str.q | DFTPFRC3$ST$Str.t | DFTPFRC3$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 3 | Op | ST | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t | DFTPFRC3$ST$Op.general | DFTPFRC3$ST$Op.q | DFTPFRC3$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 4 | Str | ST | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC4$ST$Str.general | DFTPFRC4$ST$Str.q | DFTPFRC4$ST$Str.t | DFTPFRC4$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 4 | Op | ST | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t | DFTPFRC4$ST$Op.general | DFTPFRC4$ST$Op.q | DFTPFRC4$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 5 | Str | ST | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC5$ST$Str.general | DFTPFRC5$ST$Str.q | DFTPFRC5$ST$Str.t | DFTPFRC5$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 5 | Op | ST | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t | DFTPFRC5$ST$Op.general | DFTPFRC5$ST$Op.q | DFTPFRC5$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 6 | Str | ST | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC6$ST$Str.general | DFTPFRC6$ST$Str.q | DFTPFRC6$ST$Str.t | DFTPFRC6$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 6 | Op | ST | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t | DFTPFRC6$ST$Op.general | DFTPFRC6$ST$Op.q | DFTPFRC6$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 7 | Str | ST | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC7$ST$Str.general | DFTPFRC7$ST$Str.q | DFTPFRC7$ST$Str.t | DFTPFRC7$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 7 | Op | ST | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t | DFTPFRC7$ST$Op.general | DFTPFRC7$ST$Op.q | DFTPFRC7$ST$Op.t
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF START | - | - | PFRC | 8 | Str | ST | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral | DFTPFRC8$ST$Str.general | DFTPFRC8$ST$Str.q | DFTPFRC8$ST$Str.t | DFTPFRC8$ST$Str.dirGeneral
DFT | df/dt Rate-of-change-of-frequency ROCOF TRIP | - | - | PFRC | 8 | Op | ST | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t | DFTPFRC8$ST$Op.general | DFTPFRC8$ST$Op.q | DFTPFRC8$ST$Op.t
SEF | Neutral 3rd harmonic undervoltage START | - | - | PHIZ | 1 | Str | ST | SEFPHIZ1$ST$Str.general | SEFPHIZ1$ST$Str.q | SEFPHIZ1$ST$Str.t | SEFPHIZ1$ST$Str.dirGeneral
SEF | Neutral 3rd harmonic undervoltage TRIP | - | - | PHIZ | 1 | Op | ST | SEFPHIZ1$ST$Op.general | SEFPHIZ1$ST$Op.q | SEFPHIZ1$ST$Op.t
UEX | Under Excitation START | - | - | PDUP | 1 | Str | ST | UEXPDUP1$ST$Str.general | UEXPDUP1$ST$Str.q | UEXPDUP1$ST$Str.t | UEXPDUP1$ST$Str.dirGeneral
UEX | Under Excitation TRIP | - | - | PDUP | 1 | Op | ST | UEXPDUP1$ST$Op.general | UEXPDUP1$ST$Op.q | UEXPDUP1$ST$Op.t
UIM1 | Under Impedance protection START | - | - | PDIS | 1 | Str | ST | UIM1PDIS1$ST$Str.general | UIM1PDIS1$ST$Str.q | UIM1PDIS1$ST$Str.t | UIM1PDIS1$ST$Str.dirGeneral
UIM1 | Under Impedance protection TRIP | - | - | PDIS | 1 | Op | ST | UIM1PDIS1$ST$Op.general | UIM1PDIS1$ST$Op.q | UIM1PDIS1$ST$Op.t
UIM2 | Under Impedance protection START | - | - | PDIS | 2 | Str | ST | UIM2PDIS2$ST$Str.general | UIM2PDIS2$ST$Str.q | UIM2PDIS2$ST$Str.t | UIM2PDIS2$ST$Str.dirGeneral
UIM2 | Under Impedance protection TRIP | - | - | PDIS | 2 | Op | ST | UIM2PDIS2$ST$Op.general | UIM2PDIS2$ST$Op.q | UIM2PDIS2$ST$Op.t
VOC | Voltage restrained overcurrent START | - | - | PTOC | 1 | Str | ST | VOCPTOC1$ST$Str.general | VOCPTOC1$ST$Str.q | VOCPTOC1$ST$Str.t | VOCPTOC1$ST$Str.dirGeneral
VOC | Voltage restrained overcurrent TRIP | - | - | PTOC | 1 | Op | ST | VOCPTOC1$ST$Op.general | VOCPTOC1$ST$Op.q | VOCPTOC1$ST$Op.t
ROC1 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 1 | Str | ST | ROC1PTOC1$ST$Str.general | ROC1PTOC1$ST$Str.dirGeneral | ROC1PTOC1$ST$Str.q | ROC1PTOC1$ST$Str.t
ROC1 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 1 | Op | ST | ROC1PTOC1$ST$Op.general | ROC1PTOC1$ST$Op.q | ROC1PTOC1$ST$Op.t
ROC2 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 2 | Str | ST | ROC2PTOC2$ST$Str.general | ROC2PTOC2$ST$Str.dirGeneral | ROC2PTOC2$ST$Str.q | ROC2PTOC2$ST$Str.t
ROC2 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 2 | Op | ST | ROC2PTOC2$ST$Op.general | ROC2PTOC2$ST$Op.q | ROC2PTOC2$ST$Op.t
ROC3 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 3 | Str | ST | ROC3PTOC3$ST$Str.general | ROC3PTOC3$ST$Str.dirGeneral | ROC3PTOC3$ST$Str.q | ROC3PTOC3$ST$Str.t
ROC3 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 3 | Op | ST | ROC3PTOC3$ST$Op.general | ROC3PTOC3$ST$Op.q | ROC3PTOC3$ST$Op.t
ROC4 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 4 | Str | ST | ROC4PTOC4$ST$Str.general | ROC4PTOC4$ST$Str.dirGeneral | ROC4PTOC4$ST$Str.q | ROC4PTOC4$ST$Str.t
ROC4 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 4 | Op | ST | ROC4PTOC4$ST$Op.general | ROC4PTOC4$ST$Op.q | ROC4PTOC4$ST$Op.t
ROC5 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 5 | Str | ST | ROC5PTOC5$ST$Str.general | ROC5PTOC5$ST$Str.dirGeneral | ROC5PTOC5$ST$Str.q | ROC5PTOC5$ST$Str.t
ROC5 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 5 | Op | ST | ROC5PTOC5$ST$Op.general | ROC5PTOC5$ST$Op.q | ROC5PTOC5$ST$Op.t
ROC6 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 6 | Str | ST | ROC6PTOC6$ST$Str.general | ROC6PTOC6$ST$Str.dirGeneral | ROC6PTOC6$ST$Str.q | ROC6PTOC6$ST$Str.t
ROC6 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 6 | Op | ST | ROC6PTOC6$ST$Op.general | ROC6PTOC6$ST$Op.q | ROC6PTOC6$ST$Op.t
ROC7 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 7 | Str | ST | ROC7PTOC7$ST$Str.general | ROC7PTOC7$ST$Str.dirGeneral | ROC7PTOC7$ST$Str.q | ROC7PTOC7$ST$Str.t
ROC7 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 7 | Op | ST | ROC7PTOC7$ST$Op.general | ROC7PTOC7$ST$Op.q | ROC7PTOC7$ST$Op.t
ROC8 | Railway overcurrent protection START | - | - | PTOC | 8 | Str | ST | ROC8PTOC8$ST$Str.general | ROC8PTOC8$ST$Str.dirGeneral | ROC8PTOC8$ST$Str.q | ROC8PTOC8$ST$Str.t
ROC8 | Railway overcurrent protection TRIP | - | - | PTOC | 8 | Op | ST | ROC8PTOC8$ST$Op.general | ROC8PTOC8$ST$Op.q | ROC8PTOC8$ST$Op.t
ROV1 | Railway overvoltage protection START | - | - | PTOV | 1 | Str | ST | ROV1PTOV1$ST$Str.general | ROV1PTOV1$ST$Str.q | ROV1PTOV1$ST$Str.t | ROV1PTOV1$ST$Str.dirGeneral
ROV1 | Railway overvoltage protection TRIP | - | - | PTOV | 1 | Op | ST | ROV1PTOV1$ST$Op.general | ROV1PTOV1$ST$Op.q | ROV1PTOV1$ST$Op.t
ROV2 | Railway overvoltage protection START | - | - | PTOV | 2 | Str | ST | ROV2PTOV2$ST$Str.general | ROV2PTOV2$ST$Str.q | ROV2PTOV2$ST$Str.t | ROV2PTOV2$ST$Str.dirGeneral
ROV2 | Railway overvoltage protection TRIP | - | - | PTOV | 2 | Op | ST | ROV2PTOV2$ST$Op.general | ROV2PTOV2$ST$Op.q | ROV2PTOV2$ST$Op.t
ROV3 | Railway overvoltage protection START | - | - | PTOV | 3 | Str | ST | ROV3PTOV3$ST$Str.general | ROV3PTOV3$ST$Str.q | ROV3PTOV3$ST$Str.t | ROV3PTOV3$ST$Str.dirGeneral
ROV3 | Railway overvoltage protection TRIP | - | - | PTOV | 3 | Op | ST | ROV3PTOV3$ST$Op.general | ROV3PTOV3$ST$Op.q | ROV3PTOV3$ST$Op.t
ROV4 | Railway overvoltage protection START | - | - | PTOV | 4 | Str | ST | ROV4PTOV4$ST$Str.general | ROV4PTOV4$ST$Str.q | ROV4PTOV4$ST$Str.t | ROV4PTOV4$ST$Str.dirGeneral
ROV4 | Railway overvoltage protection TRIP | - | - | PTOV | 4 | Op | ST | ROV4PTOV4$ST$Op.general | ROV4PTOV4$ST$Op.q | ROV4PTOV4$ST$Op.t
UIC | UIC unbalance protection Alarm start | - | - | GGIO | 1 | StrAlm | ST | UICGGIO1$ST$StrAlm.stVal | UICGGIO1$ST$StrAlm.q | UICGGIO1$ST$StrAlm.t
UIC | UIC unbalance protection Alarm | - | - | GGIO | 1 | Alm | ST | UICGGIO1$ST$Alm.stVal | UICGGIO1$ST$Alm.q | UICGGIO1$ST$Alm.t
UIC | UIC unbalance protection Start | - | - | GGIO | 1 | Str | ST | UICGGIO1$ST$Str.stVal | UICGGIO1$ST$Str.q | UICGGIO1$ST$Str.t
UIC | UIC unbalance protection Trip | - | - | GGIO | 1 | Op | ST | UICGGIO1$ST$Op.stVal | UICGGIO1$ST$Op.q | UICGGIO1$ST$Op.t
Motor Protection Module (AQ-M215 & AQ-M210)
FSP | Frequent start TRIP | N> | 66 | PMRI | 1 | Op | ST | FSPPMRI1$ST$Op.general | FSPPMRI1$ST$Op.q | FSPPMRI1$ST$Op.t
FSP | Frequent start INHIBIT | N> | 66 | PMRI | 1 | StrInh | ST | FSPPMRI1$ST$StrInh.stVal | FSPPMRI1$ST$StrInh.q | FSPPMRI1$ST$StrInh.t
MTOL | Motor thermal overload TRIP | Tm> | 49M | PMRI | 1 | Op | ST | MTOLPMRI1$ST$Op.general | MTOLPMRI1$ST$Op.q | MTOLPMRI1$ST$Op.t
MTOL | Motor thermal overload Start INHIBIT | Tm> | 49M | PMRI | 1 | StrInh | ST | MTOLPMRI1$ST$StrInh.stVal | MTOLPMRI1$ST$StrInh.q | MTOLPMRI1$ST$StrInh.t
LCR | Locked rotor protection START | ISt> | 48 | PMSS | 1 | Str | ST | LCRPMSS1$ST$Str.general | LCRPMSS1$ST$Str.q | LCRPMSS1$ST$Str.t | LCRPMSS1$ST$Str.dirGeneral
LCR | Locked rotor protection TRIP | ISt> | 48 | PMSS | 1 | Op | ST | LCRPMSS1$ST$Op.general | LCRPMSS1$ST$Op.q | LCRPMSS1$ST$Op.t
MST | Motor STOPPED | - | - | GGIO | 1 | Stopped | ST | MSTGGIO1$ST$Stopped.stVal | MSTGGIO1$ST$Stopped.q | MSTGGIO1$ST$Stopped.t
MST | Motor STARTED | - | - | GGIO | 1 | Started | ST | MSTGGIO1$ST$Started.stVal | MSTGGIO1$ST$Started.q | MSTGGIO1$ST$Started.t
MST | Motor RUNNING | - | - | GGIO | 1 | Running | ST | MSTGGIO1$ST$Running.stVal | MSTGGIO1$ST$Running.q | MSTGGIO1$ST$Running.t
MST | Motor STALLED | - | - | GGIO | 1 | Stalled | ST | MSTGGIO1$ST$Stalled.stVal | MSTGGIO1$ST$Stalled.q | MSTGGIO1$ST$Stalled.t
MST | Motor MISSING PHASE | - | - | GGIO | 1 | LoadNotSymm | ST | MSTGGIO1$ST$LoadNotSymm.stVal | MSTGGIO1$ST$LoadNotSymm.q | MSTGGIO1$ST$LoadNotSymm.t
MST | Motor LOAD NORMAL | - | - | GGIO | 1 | LoadNormal | ST | MSTGGIO1$ST$LoadNormal.stVal | MSTGGIO1$ST$LoadNormal.q | MSTGGIO1$ST$LoadNormal.t
MST | Motor OVERLOADED | - | - | GGIO | 1 | Overload | ST | MSTGGIO1$ST$Overload.stVal | MSTGGIO1$ST$Overload.q | MSTGGIO1$ST$Overload.t
MST | Motor HIGH OVERCURRENT | - | - | GGIO | 1 | HighOC | ST | MSTGGIO1$ST$HighOC.stVal | MSTGGIO1$ST$HighOC.q | MSTGGIO1$ST$HighOC.t
NUC | Undercurrent protection START | I< | 37 | PTUC | 1 | Str | ST | NUCPTUC1$ST$Str.general | NUCPTUC1$ST$Str.q | NUCPTUC1$ST$Str.t | NUCPTUC1$ST$Str.dirGeneral
NUC | Undercurrent protection TRIP | I< | 37 | PTUC | 1 | Op | ST | NUCPTUC1$ST$Op.general | NUCPTUC1$ST$Op.q | NUCPTUC1$ST$Op.t
MJP | Motor jam protection START | Im> | 50M | PTOC | 1 | Str | ST | MJPPTOC1$ST$Str.general | MJPPTOC1$ST$Str.q | MJPPTOC1$ST$Str.t | MJPPTOC1$ST$Str.dirGeneral
MJP | Motor jam protection TRIP | Im> | 50M | PTOC | 1 | Op | ST | MJPPTOC1$ST$Op.general | MJPPTOC1$ST$Op.q | MJPPTOC1$ST$Op.t
Control & Monitoring functions
AR1 | Auto-reclose Operated | 0 -> 1 | 79 | RREC | 1 | Op | ST | AR1RREC1$ST$Op.general | AR1RREC1$ST$Op.q | AR1RREC1$ST$Op.t
AR1 | Auto-reclose Status | 0 -> 1 | 79 | RREC | 1 | AutoRecSt | ST | AR1RREC1$ST$AutoRecSt.stVal | AR1RREC1$ST$AutoRecSt.q | AR1RREC1$ST$AutoRecSt.t
AR1SIG | Auto-reclose Request 1 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ReqOn1 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn1.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn1.q | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn1.t
AR1SIG | Auto-reclose Request 2 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ReqOn2 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn2.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn2.q | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn2.t
AR1SIG | Auto-reclose Request 3 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ReqOn3 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn3.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn3.q | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn3.t
AR1SIG | Auto-reclose Request 4 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ReqOn4 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn4.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn4.q | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn4.t
AR1SIG | Auto-reclose Request 5 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ReqOn5 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn5.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn5.q | AR1SIGGGIO1$ST$ReqOn5.t
AR1SIG | Auto-reclose Shot 1 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Shot1 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Shot1.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Shot1.q | AR1SIGGGIO1$ST$Shot1.t
AR1SIG | Auto-reclose Shot 2 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Shot2 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Shot2.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Shot2.q | AR1SIGGGIO1$ST$Shot2.t
AR1SIG | Auto-reclose Shot 3 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Shot3 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Shot3.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Shot3.q | AR1SIGGGIO1$ST$Shot3.t
AR1SIG | Auto-reclose Shot 4 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Shot4 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Shot4.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Shot4.q | AR1SIGGGIO1$ST$Shot4.t
AR1SIG | Auto-reclose Shot 5 | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Shot5 | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Shot5.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Shot5.q | AR1SIGGGIO1$ST$Shot5.t
AR1SIG | Auto-reclose Sequence finished | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | SeqFin | ST | AR1SIGGGIO1$ST$SeqFin.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$SeqFin.q | AR1SIGGGIO1$ST$SeqFin.t
AR1SIG | Auto-reclose Final Trip | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | FinalTrip | ST | AR1SIGGGIO1$ST$FinalTrip.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$FinalTrip.q | AR1SIGGGIO1$ST$FinalTrip.t
AR1SIG | Auto-reclose ARC time on | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ArcT | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ArcT.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ArcT.q | AR1SIGGGIO1$ST$ArcT.t
AR1SIG | Auto-reclose Reclaim time on | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | ReclT | ST | AR1SIGGGIO1$ST$ReclT.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$ReclT.q | AR1SIGGGIO1$ST$ReclT.t
AR1SIG | AR Lockout after successfull sequence | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | LO | ST | AR1SIGGGIO1$ST$LO.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$LO.q | AR1SIGGGIO1$ST$LO.t
AR1SIG | Auto-reclose Operation Inhibit | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Inh | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Inh.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Inh.q | AR1SIGGGIO1$ST$Inh.t
AR1SIG | Auto-reclose Locked | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Lok | ST | AR1SIGGGIO1$ST$Lok.stVal | AR1SIGGGIO1$ST$Lok.q | AR1SIGGGIO1$ST$Lok.t
AR1ENA | Auto-reclose enable | 0 -> 1 | 79 | GGIO | 1 | Ind | ST | AR1ENAGGIO1$ST$Ind.stVal | AR1ENAGGIO1$ST$Ind.q | AR1ENAGGIO1$ST$Ind.t
CLP1 | Cold-load pick-up 1 START | CLPU | - | PTOC | 1 | Str | ST | CLP1PTOC1$ST$Str.general | CLP1PTOC1$ST$Str.dirGeneral | CLP1PTOC1$ST$Str.q | CLP1PTOC1$ST$Str.t
CLP1 | Cold-load pick-up 1 TRIP | CLPU | - | PTOC | 1 | Op | ST | CLP1PTOC1$ST$Op.general | CLP1PTOC1$ST$Op.q | CLP1PTOC1$ST$Op.t
CBW1 | Circuit breaker wear ALARM1 | - | - | GGIO | 1 | Alm1 | ST | CBW1GGIO1$ST$Alm1.stVal | CBW1GGIO1$ST$Alm1.q | CBW1GGIO1$ST$Alm1.t
CBW1 | Circuit breaker wear ALARM2 | - | - | GGIO | 1 | Alm2 | ST | CBW1GGIO1$ST$Alm2.stVal | CBW1GGIO1$ST$Alm2.q | CBW1GGIO1$ST$Alm2.t
CBWDAT | CB wear data | - | - | GGIO | 1 | BreakerOps | ST | CBWDATGGIO1$ST$BreakerOps | CBWDATGGIO1$ST$BreakerOps.stVal | CBWDATGGIO1$ST$BreakerOps.q | CBWDATGGIO1$ST$BreakerOps.t
CBWDAT | CB wear data | - | - | GGIO | 1 | L1OpsLeft | ST | CBWDATGGIO1$ST$L1OpsLeft | CBWDATGGIO1$ST$L1OpsLeft.stVal | CBWDATGGIO1$ST$L1OpsLeft.q | CBWDATGGIO1$ST$L1OpsLeft.t
CBWDAT | CB wear data | - | - | GGIO | 1 | L2OpsLeft | ST | CBWDATGGIO1$ST$L2OpsLeft | CBWDATGGIO1$ST$L2OpsLeft.stVal | CBWDATGGIO1$ST$L2OpsLeft.q | CBWDATGGIO1$ST$L2OpsLeft.t
CBWDAT | CB wear data | - | - | GGIO | 1 | L3OpsLeft | ST | CBWDATGGIO1$ST$L3OpsLeft | CBWDATGGIO1$ST$L3OpsLeft.stVal | CBWDATGGIO1$ST$L3OpsLeft.q | CBWDATGGIO1$ST$L3OpsLeft.t
CTS1 | CT supervision ALARM | - | - | GGIO | 1 | Alm | ST | CTS1GGIO1$ST$Alm.stVal | CTS1GGIO1$ST$Alm.q | CTS1GGIO1$ST$Alm.t
VTS1 | VT Supervision START | - | 60 | GGIO | 1 | Str | ST | VTS1GGIO1$ST$Str.stVal | VTS1GGIO1$ST$Str.q | VTS1GGIO1$ST$Str.t
VTS1 | VT Supervision ALARM 1 | - | 60 | GGIO | 1 | Alm1 | ST | VTS1GGIO1$ST$Alm1.stVal | VTS1GGIO1$ST$Alm1.q | VTS1GGIO1$ST$Alm1.t
VTS1 | VT Supervision ALARM 2 | - | 60 | GGIO | 1 | Alm2 | ST | VTS1GGIO1$ST$Alm2.stVal | VTS1GGIO1$ST$Alm2.q | VTS1GGIO1$ST$Alm2.t
SOF1 | Switch onto fault ACTIVE | SOTF | - | GGIO | 1 | Active | ST | SOF1GGIO1$ST$Active.stVal | SOF1GGIO1$ST$Active.q | SOF1GGIO1$ST$Active.t
SOF1 | Switch onto fault TRIP | SOTF | - | GGIO | 1 | Tr | ST | SOF1GGIO1$ST$Tr.stVal | SOF1GGIO1$ST$Tr.q | SOF1GGIO1$ST$Tr.t
SYN1 | Synchrocheck 1 | ΔV/Δa/Δf | 25 | RSYN | 1 | Rel | ST | SYN1RSYN1$ST$Rel.stVal | SYN1RSYN1$ST$Rel.q | SYN1RSYN1$ST$Rel.t
SYN2 | Synchrocheck 2 | ΔV/Δa/Δf | 25 | RSYN | 2 | Rel | ST | SYN2RSYN2$ST$Rel.stVal | SYN2RSYN2$ST$Rel.q | SYN2RSYN2$ST$Rel.t
SYN3 | Synchrocheck 3 | ΔV/Δa/Δf | 25 | RSYN | 3 | Rel | ST | SYN3RSYN3$ST$Rel.stVal | SYN3RSYN3$ST$Rel.q | SYN3RSYN3$ST$Rel.t
VTS1 | VT Supervision | - | - | GGIO | 1 | Str | ST | VTS1GGIO1$ST$Str.stVal | VTS1GGIO1$ST$Str.q | VTS1GGIO1$ST$Str.t
VTS1 | VT Supervision | - | - | GGIO | 1 | Alm1 | ST | VTS1GGIO1$ST$Alm1.stVal | VTS1GGIO1$ST$Alm1.q | VTS1GGIO1$ST$Alm1.t
VTS1 | VT Supervision | - | - | GGIO | 1 | Alm2 | ST | VTS1GGIO1$ST$Alm2.stVal | VTS1GGIO1$ST$Alm2.q | VTS1GGIO1$ST$Alm2.t
Objects
OBJ1 | Object 1 Position | - | - | CSWI | 1 | Pos | ST | OBJ1CSWI1$ST$Pos.ctlModel | OBJ1CSWI1$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ1CSWI1$ST$Pos.stVal | OBJ1CSWI1$ST$Pos.q | OBJ1CSWI1$ST$Pos.t
OBJ2 | Object 2 Position | - | - | CSWI | 2 | Pos | ST | OBJ2CSWI2$ST$Pos.ctlModel | OBJ2CSWI2$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ2CSWI2$ST$Pos.stVal | OBJ2CSWI2$ST$Pos.q | OBJ2CSWI2$ST$Pos.t
OBJ3 | Object 3 Position | - | - | CSWI | 3 | Pos | ST | OBJ3CSWI3$ST$Pos.ctlModel | OBJ3CSWI3$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ3CSWI3$ST$Pos.stVal | OBJ3CSWI3$ST$Pos.q | OBJ3CSWI3$ST$Pos.t
OBJ4 | Object 4 Position | - | - | CSWI | 4 | Pos | ST | OBJ4CSWI4$ST$Pos.ctlModel | OBJ4CSWI4$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ4CSWI4$ST$Pos.stVal | OBJ4CSWI4$ST$Pos.q | OBJ4CSWI4$ST$Pos.t
OBJ5 | Object 5 Position | - | - | CSWI | 5 | Pos | ST | OBJ5CSWI5$ST$Pos.ctlModel | OBJ5CSWI5$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ5CSWI5$ST$Pos.stVal | OBJ5CSWI5$ST$Pos.q | OBJ5CSWI5$ST$Pos.t
OBJ6 | Object 6 Position | - | - | CSWI | 6 | Pos | ST | OBJ6CSWI6$ST$Pos.ctlModel | OBJ6CSWI6$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ6CSWI6$ST$Pos.stVal | OBJ6CSWI6$ST$Pos.q | OBJ6CSWI6$ST$Pos.t
OBJ7 | Object 7 Position | - | - | CSWI | 7 | Pos | ST | OBJ7CSWI7$ST$Pos.ctlModel | OBJ7CSWI7$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ7CSWI7$ST$Pos.stVal | OBJ7CSWI7$ST$Pos.q | OBJ7CSWI7$ST$Pos.t
OBJ8 | Object 8 Position | - | - | CSWI | 8 | Pos | ST | OBJ8CSWI8$ST$Pos.ctlModel | OBJ8CSWI8$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ8CSWI8$ST$Pos.stVal | OBJ8CSWI8$ST$Pos.q | OBJ8CSWI8$ST$Pos.t
OBJ9 | Object 9 Position | - | - | CSWI | 9 | Pos | ST | OBJ9CSWI9$ST$Pos.ctlModel | OBJ9CSWI9$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ9CSWI9$ST$Pos.stVal | OBJ9CSWI9$ST$Pos.q | OBJ9CSWI9$ST$Pos.t
OBJ10 | Object 10 Position | - | - | CSWI | 10 | Pos | ST | OBJ10CSWI10$ST$Pos.ctlModel | OBJ10CSWI10$ST$Pos.Oper.ctlVal | OBJ10CSWI10$ST$Pos.stVal | OBJ10CSWI10$ST$Pos.q | OBJ10CSWI10$ST$Pos.t
TRK1 | Truck1 Position | - | - | CSWI | 1 | Pos | ST | TRK1CSWI1$ST$Pos.ctlModel | TRK1CSWI1$ST$Pos.stVal | TRK1CSWI1$ST$Pos.q | TRK1CSWI1$ST$Pos.t
TRK2 | Truck2 Position | - | - | CSWI | 2 | Pos | ST | TRK2CSWI2$ST$Pos.ctlModel | TRK2CSWI2$ST$Pos.stVal | TRK2CSWI2$ST$Pos.q | TRK2CSWI2$ST$Pos.t
TRK3 | Truck3 Position | - | - | CSWI | 3 | Pos | ST | TRK3CSWI3$ST$Pos.ctlModel | TRK3CSWI3$ST$Pos.stVal | TRK3CSWI3$ST$Pos.q | TRK3CSWI3$ST$Pos.t
TRK4 | Truck4 Position | - | - | CSWI | 4 | Pos | ST | TRK4CSWI4$ST$Pos.ctlModel | TRK4CSWI4$ST$Pos.stVal | TRK4CSWI4$ST$Pos.q | TRK4CSWI4$ST$Pos.t
TRK5 | Truck5 Position | - | - | CSWI | 5 | Pos | ST | TRK5CSWI5$ST$Pos.ctlModel | TRK5CSWI5$ST$Pos.stVal | TRK5CSWI5$ST$Pos.q | TRK5CSWI5$ST$Pos.t
TRK6 | Truck6 Position | - | - | CSWI | 6 | Pos | ST | TRK6CSWI6$ST$Pos.ctlModel | TRK6CSWI6$ST$Pos.stVal | TRK6CSWI6$ST$Pos.q | TRK6CSWI6$ST$Pos.t
TRK7 | Truck7 Position | - | - | CSWI | 7 | Pos | ST | TRK7CSWI7$ST$Pos.ctlModel | TRK7CSWI7$ST$Pos.stVal | TRK7CSWI7$ST$Pos.q | TRK7CSWI7$ST$Pos.t
TRK8 | Truck8 Position | - | - | CSWI | 8 | Pos | ST | TRK8CSWI8$ST$Pos.ctlModel | TRK8CSWI8$ST$Pos.stVal | TRK8CSWI8$ST$Pos.q | TRK8CSWI8$ST$Pos.t
TRK9 | Truck9 Position | - | - | CSWI | 9 | Pos | ST | TRK9CSWI9$ST$Pos.ctlModel | TRK9CSWI9$ST$Pos.stVal | TRK9CSWI9$ST$Pos.q | TRK9CSWI9$ST$Pos.t
TRK10 | Truck10 Position | - | - | CSWI | 10 | Pos | ST | TRK5CSWI10$ST$Pos.ctlModel | TRK10CSWI5$ST$Pos.stVal | TRK10CSWI5$ST$Pos.q | TRK10CSWI5$ST$Pos.t
OBJ1 | Object 1 open interlocking | - | - | CILO | 1 | EnaOpn | ST | OBJ1CILO1$ST$EnaOpn.stVal | OBJ1CILO1$ST$EnaOpn.q | OBJ1CILO1$ST$EnaOpn.t
OBJ1 | Object 1 close interlocking | - | - | CILO | 1 | EnaCls | ST | OBJ1CILO1$ST$EnaCls.stVal | OBJ1CILO1$ST$EnaCls.q | OBJ1CILO1$ST$EnaCls.t
OBJ2 | Object 2 open interlocking | - | - | CILO | 2 | EnaOpn | ST | OBJ2CILO2$ST$EnaOpn.stVal | OBJ2CILO2$ST$EnaOpn.q | OBJ2CILO2$ST$EnaOpn.t
OBJ2 | Object 2 close interlocking | - | - | CILO | 2 | EnaCls | ST | OBJ2CILO2$ST$EnaCls.stVal | OBJ2CILO2$ST$EnaCls.q | OBJ2CILO2$ST$EnaCls.t
OBJ3 | Object 3 open interlocking | - | - | CILO | 3 | EnaOpn | ST | OBJ3CILO3$ST$EnaOpn.stVal | OBJ3CILO3$ST$EnaOpn.q | OBJ3CILO3$ST$EnaOpn.t
OBJ3 | Object 3 close interlocking | - | - | CILO | 3 | EnaCls | ST | OBJ3CILO3$ST$EnaCls.stVal | OBJ3CILO3$ST$EnaCls.q | OBJ3CILO3$ST$EnaCls.t
OBJ4 | Object 4 open interlocking | - | - | CILO | 4 | EnaOpn | ST | OBJ4CILO4$ST$EnaOpn.stVal | OBJ4CILO4$ST$EnaOpn.q | OBJ4CILO4$ST$EnaOpn.t
OBJ4 | Object 4 close interlocking | - | - | CILO | 4 | EnaCls | ST | OBJ4CILO4$ST$EnaCls.stVal | OBJ4CILO4$ST$EnaCls.q | OBJ4CILO4$ST$EnaCls.t
OBJ5 | Object 5 open interlocking | - | - | CILO | 5 | EnaOpn | ST | OBJ5CILO5$ST$EnaOpn.stVal | OBJ5CILO5$ST$EnaOpn.q | OBJ5CILO5$ST$EnaOpn.t
OBJ5 | Object 5 close interlocking | - | - | CILO | 5 | EnaCls | ST | OBJ5CILO5$ST$EnaCls.stVal | OBJ5CILO5$ST$EnaCls.q | OBJ5CILO5$ST$EnaCls.t
OBJ6 | Object 6 open interlocking | - | - | CILO | 6 | EnaOpn | ST | OBJ6CILO6$ST$EnaOpn.stVal | OBJ6CILO6$ST$EnaOpn.q | OBJ6CILO6$ST$EnaOpn.t
OBJ6 | Object 6 close interlocking | - | - | CILO | 6 | EnaCls | ST | OBJ6CILO6$ST$EnaCls.stVal | OBJ6CILO6$ST$EnaCls.q | OBJ6CILO6$ST$EnaCls.t
OBJ7 | Object 7 open interlocking | - | - | CILO | 7 | EnaOpn | ST | OBJ7CILO7$ST$EnaOpn.stVal | OBJ7CILO7$ST$EnaOpn.q | OBJ7CILO7$ST$EnaOpn.t
OBJ7 | Object 7 close interlocking | - | - | CILO | 7 | EnaCls | ST | OBJ7CILO7$ST$EnaCls.stVal | OBJ7CILO7$ST$EnaCls.q | OBJ7CILO7$ST$EnaCls.t
OBJ8 | Object 8 open interlocking | - | - | CILO | 8 | EnaOpn | ST | OBJ8CILO8$ST$EnaOpn.stVal | OBJ8CILO8$ST$EnaOpn.q | OBJ8CILO8$ST$EnaOpn.t
OBJ8 | Object 8 close interlocking | - | - | CILO | 8 | EnaCls | ST | OBJ8CILO8$ST$EnaCls.stVal | OBJ8CILO8$ST$EnaCls.q | OBJ8CILO8$ST$EnaCls.t
OBJ9 | Object 9 open interlocking | - | - | CILO | 9 | EnaOpn | ST | OBJ9CILO9$ST$EnaOpn.stVal | OBJ9CILO9$ST$EnaOpn.q | OBJ9CILO9$ST$EnaOpn.t
OBJ9 | Object 9 close interlocking | - | - | CILO | 9 | EnaCls | ST | OBJ9CILO9$ST$EnaCls.stVal | OBJ9CILO9$ST$EnaCls.q | OBJ9CILO9$ST$EnaCls.t
OBJ10 | Object 10 open interlocking | - | - | CILO | 10 | EnaOpn | ST | OBJ10CILO10$ST$EnaOpn.stVal | OBJ10CILO10$ST$EnaOpn.q | OBJ10CILO10$ST$EnaOpn.t
OBJ10 | Object 10 close interlocking | - | - | CILO | 10 | EnaCls | ST | OBJ10CILO10$ST$EnaCls.stVal | OBJ10CILO10$ST$EnaCls.q | OBJ10CILO10$ST$EnaCls.t
OCF1 | Object 1 Command Fail | - | - | GGIO | 1 | OpenFail | ST | OCF1GGIO1$ST$OpenFail.stVal | OCF1GGIO1$ST$OpenFail.q | OCF1GGIO1$ST$OpenFail.t
OCF1 | Object 1 Command Fail | - | - | GGIO | 1 | CloseFail | ST | OCF1GGIO1$ST$CloseFail.stVal | OCF1GGIO1$ST$CloseFail.q | OCF1GGIO1$ST$CloseFail.t
OCF2 | Object 2 Command Fail | - | - | GGIO | 2 | OpenFail | ST | OCF2GGIO2$ST$OpenFail.stVal | OCF2GGIO2$ST$OpenFail.q | OCF2GGIO2$ST$OpenFail.t
OCF2 | Object 2 Command Fail | - | - | GGIO | 2 | CloseFail | ST | OCF2GGIO2$ST$CloseFail.stVal | OCF2GGIO2$ST$CloseFail.q | OCF2GGIO2$ST$CloseFail.t
OCF3 | Object 3 Command Fail | - | - | GGIO | 3 | OpenFail | ST | OCF3GGIO3$ST$OpenFail.stVal | OCF3GGIO3$ST$OpenFail.q | OCF3GGIO3$ST$OpenFail.t
OCF3 | Object 3 Command Fail | - | - | GGIO | 3 | CloseFail | ST | OCF3GGIO3$ST$CloseFail.stVal | OCF3GGIO3$ST$CloseFail.q | OCF3GGIO3$ST$CloseFail.t
OCF4 | Object 4 Command Fail | - | - | GGIO | 4 | OpenFail | ST | OCF4GGIO4$ST$OpenFail.stVal | OCF4GGIO4$ST$OpenFail.q | OCF4GGIO4$ST$OpenFail.t
OCF4 | Object 4 Command Fail | - | - | GGIO | 4 | CloseFail | ST | OCF4GGIO4$ST$CloseFail.stVal | OCF4GGIO4$ST$CloseFail.q | OCF4GGIO4$ST$CloseFail.t
OCF5 | Object 5 Command Fail | - | - | GGIO | 5 | OpenFail | ST | OCF5GGIO5$ST$OpenFail.stVal | OCF5GGIO5$ST$OpenFail.q | OCF5GGIO5$ST$OpenFail.t
OCF5 | Object 5 Command Fail | - | - | GGIO | 5 | CloseFail | ST | OCF5GGIO5$ST$CloseFail.stVal | OCF5GGIO5$ST$CloseFail.q | OCF5GGIO5$ST$CloseFail.t
OCF6 | Object 6 Command Fail | - | - | GGIO | 6 | OpenFail | ST | OCF6GGIO6$ST$OpenFail.stVal | OCF6GGIO6$ST$OpenFail.q | OCF6GGIO6$ST$OpenFail.t
OCF6 | Object 6 Command Fail | - | - | GGIO | 6 | CloseFail | ST | OCF6GGIO6$ST$CloseFail.stVal | OCF6GGIO6$ST$CloseFail.q | OCF6GGIO6$ST$CloseFail.t
OCF7 | Object 7 Command Fail | - | - | GGIO | 7 | OpenFail | ST | OCF7GGIO7$ST$OpenFail.stVal | OCF7GGIO7$ST$OpenFail.q | OCF7GGIO7$ST$OpenFail.t
OCF7 | Object 7 Command Fail | - | - | GGIO | 7 | CloseFail | ST | OCF7GGIO7$ST$CloseFail.stVal | OCF7GGIO7$ST$CloseFail.q | OCF7GGIO7$ST$CloseFail.t
OCF8 | Object 8 Command Fail | - | - | GGIO | 8 | OpenFail | ST | OCF8GGIO8$ST$OpenFail.stVal | OCF8GGIO8$ST$OpenFail.q | OCF8GGIO8$ST$OpenFail.t
OCF8 | Object 8 Command Fail | - | - | GGIO | 8 | CloseFail | ST | OCF8GGIO8$ST$CloseFail.stVal | OCF8GGIO8$ST$CloseFail.q | OCF8GGIO8$ST$CloseFail.t
OCF9 | Object 9 Command Fail | - | - | GGIO | 9 | OpenFail | ST | OCF9GGIO9$ST$OpenFail.stVal | OCF9GGIO9$ST$OpenFail.q | OCF9GGIO9$ST$OpenFail.t
OCF9 | Object 9 Command Fail | - | - | GGIO | 9 | CloseFail | ST | OCF9GGIO9$ST$CloseFail.stVal | OCF9GGIO9$ST$CloseFail.q | OCF9GGIO9$ST$CloseFail.t
OCF10 | Object 10 Command Fail | - | - | GGIO | 10 | OpenFail | ST | OCF10GGIO10$ST$OpenFail.stVal | OCF10GGIO10$ST$OpenFail.q | OCF10GGIO10$ST$OpenFail.t
OCF10 | Object 10 Command Fail | - | - | GGIO | 10 | CloseFail | ST | OCF10GGIO10$ST$CloseFail.stVal | OCF10GGIO10$ST$CloseFail.q | OCF10GGIO10$ST$CloseFail.t
FTRP1 | Final Trip Object 1 | - | - | GGIO | 1 | Ind | ST | FTRP1GGIO1$ST$Ind.stVal | FTRP1GGIO1$ST$Ind.q | FTRP1GGIO1$ST$Ind.t
FTRP2 | Final Trip Object 2 | - | - | GGIO | 2 | Ind | ST | FTRP2GGIO2$ST$Ind.stVal | FTRP2GGIO2$ST$Ind.q | FTRP2GGIO2$ST$Ind.t
FTRP3 | Final Trip Object 3 | - | - | GGIO | 3 | Ind | ST | FTRP3GGIO3$ST$Ind.stVal | FTRP3GGIO3$ST$Ind.q | FTRP3GGIO3$ST$Ind.t
FTRP4 | Final Trip Object 4 | - | - | GGIO | 4 | Ind | ST | FTRP4GGIO4$ST$Ind.stVal | FTRP4GGIO4$ST$Ind.q | FTRP4GGIO4$ST$Ind.t
FTRP5 | Final Trip Object 5 | - | - | GGIO | 5 | Ind | ST | FTRP5GGIO5$ST$Ind.stVal | FTRP5GGIO5$ST$Ind.q | FTRP5GGIO5$ST$Ind.t
CIN1 | Indicator 1 Position | - | - | CSWI | 1 | Pos | ST | CIN1CSWI1$ST$Pos.ctlModel | CIN1CSWI1$ST$Pos.stVal | CIN1CSWI1$ST$Pos.q | CIN1CSWI1$ST$Pos.t
CIN2 | Indicator 2 Position | - | - | CSWI | 2 | Pos | ST | CIN2CSWI2$ST$Pos.ctlModel | CIN2CSWI2$ST$Pos.stVal | CIN2CSWI2$ST$Pos.q | CIN2CSWI2$ST$Pos.t
CIN3 | Indicator 3 Position | - | - | CSWI | 3 | Pos | ST | CIN3CSWI3$ST$Pos.ctlModel | CIN3CSWI3$ST$Pos.stVal | CIN3CSWI3$ST$Pos.q | CIN3CSWI3$ST$Pos.t
CIN4 | Indicator 4 Position | - | - | CSWI | 4 | Pos | ST | CIN4CSWI4$ST$Pos.ctlModel | CIN4CSWI4$ST$Pos.stVal | CIN4CSWI4$ST$Pos.q | CIN4CSWI4$ST$Pos.t
CIN5 | Indicator 5 Position | - | - | CSWI | 5 | Pos | ST | CIN5CSWI5$ST$Pos.ctlModel | CIN5CSWI5$ST$Pos.stVal | CIN5CSWI5$ST$Pos.q | CIN5CSWI5$ST$Pos.t
CIN6 | Indication 6 Position | - | - | CSWI | 6 | Pos | ST | CIN6CSWI6$ST$Pos | CIN6CSWI6$ST$Pos.ctlModel | CIN6CSWI6$ST$Pos.stVal | CIN6CSWI6$ST$Pos.q | CIN6CSWI6$ST$Pos.t
CIN7 | Indication 7 Position | - | - | CSWI | 7 | Pos | ST | CIN7CSWI7$ST$Pos | CIN7CSWI7$ST$Pos.ctlModel | CIN7CSWI7$ST$Pos.stVal | CIN7CSWI7$ST$Pos.q | CIN7CSWI7$ST$Pos.t
CIN8 | Indication 8 Position | - | - | CSWI | 8 | Pos | ST | CIN8CSWI8$ST$Pos | CIN8CSWI8$ST$Pos.ctlModel | CIN8CSWI8$ST$Pos.stVal | CIN8CSWI8$ST$Pos.q | CIN8CSWI8$ST$Pos.t
CIN9 | Indication 9 Position | - | - | CSWI | 9 | Pos | ST | CIN9CSWI9$ST$Pos | CIN9CSWI9$ST$Pos.ctlModel | CIN9CSWI9$ST$Pos.stVal | CIN9CSWI9$ST$Pos.q | CIN9CSWI9$ST$Pos.t
CIN10 | Indication 10 Position | - | - | CSWI | 10 | Pos | ST | CIN10CSWI10$ST$Pos | CIN10CSWI10$ST$Pos.ctlModel | CIN10CSWI10$ST$Pos.stVal | CIN10CSWI10$ST$Pos.q | CIN10CSWI10$ST$Pos.t
CIN11 | Indication 11 Position | - | - | CSWI | 11 | Pos | ST | CIN11CSWI11$ST$Pos | CIN11CSWI11$ST$Pos.ctlModel | CIN11CSWI11$ST$Pos.stVal | CIN11CSWI11$ST$Pos.q | CIN11CSWI11$ST$Pos.t
CIN12 | Indication 12 Position | - | - | CSWI | 12 | Pos | ST | CIN12CSWI12$ST$Pos | CIN12CSWI12$ST$Pos.ctlModel | CIN12CSWI12$ST$Pos.stVal | CIN12CSWI12$ST$Pos.q | CIN12CSWI12$ST$Pos.t
CIN13 | Indication 13 Position | - | - | CSWI | 13 | Pos | ST | CIN13CSWI13$ST$Pos | CIN13CSWI13$ST$Pos.ctlModel | CIN13CSWI13$ST$Pos.stVal | CIN13CSWI13$ST$Pos.q | CIN13CSWI13$ST$Pos.t
CIN14 | Indication 14 Position | - | - | CSWI | 14 | Pos | ST | CIN14CSWI14$ST$Pos | CIN14CSWI14$ST$Pos.ctlModel | CIN14CSWI14$ST$Pos.stVal | CIN14CSWI14$ST$Pos.q | CIN14CSWI14$ST$Pos.t
CIN15 | Indication 15 Position | - | - | CSWI | 15 | Pos | ST | CIN15CSWI15$ST$Pos | CIN15CSWI15$ST$Pos.ctlModel | CIN15CSWI15$ST$Pos.stVal | CIN15CSWI15$ST$Pos.q | CIN15CSWI15$ST$Pos.t
CIN16 | Indication 16 Position | - | - | CSWI | 16 | Pos | ST | CIN16CSWI16$ST$Pos | CIN16CSWI16$ST$Pos.ctlModel | CIN16CSWI16$ST$Pos.stVal | CIN16CSWI16$ST$Pos.q | CIN16CSWI16$ST$Pos.t
CIN17 | Indication 17 Position | - | - | CSWI | 17 | Pos | ST | CIN17CSWI17$ST$Pos | CIN17CSWI17$ST$Pos.ctlModel | CIN17CSWI17$ST$Pos.stVal | CIN17CSWI17$ST$Pos.q | CIN17CSWI17$ST$Pos.t
CIN18 | Indication 18 Position | - | - | CSWI | 18 | Pos | ST | CIN18CSWI18$ST$Pos | CIN18CSWI18$ST$Pos.ctlModel | CIN18CSWI18$ST$Pos.stVal | CIN18CSWI18$ST$Pos.q | CIN18CSWI18$ST$Pos.t
CIN19 | Indication 19 Position | - | - | CSWI | 19 | Pos | ST | CIN19CSWI19$ST$Pos | CIN19CSWI19$ST$Pos.ctlModel | CIN19CSWI19$ST$Pos.stVal | CIN19CSWI19$ST$Pos.q | CIN19CSWI19$ST$Pos.t
CIN20 | Indication 20 Position | - | - | CSWI | 20 | Pos | ST | CIN20CSWI20$ST$Pos | CIN20CSWI20$ST$Pos.ctlModel | CIN20CSWI20$ST$Pos.stVal | CIN20CSWI20$ST$Pos.q | CIN20CSWI20$ST$Pos.t
PCS | Programmable Control Switch 1 | - | - | GGIO | 1 | Sw1 | ST | PCSGGIO1$ST$Sw1.ctlModel | PCSGGIO1$ST$Sw1.t | PCSGGIO1$ST$Sw1.q | PCSGGIO1$ST$Sw1.stVal | PCSGGIO1$ST$Sw1.Oper.ctlVal
PCS | Programmable Control Switch 2 | - | - | GGIO | 1 | Sw2 | ST | PCSGGIO1$ST$Sw2.ctlModel | PCSGGIO1$ST$Sw2.t | PCSGGIO1$ST$Sw2.q | PCSGGIO1$ST$Sw2.stVal | PCSGGIO1$ST$Sw2.Oper.ctlVal
PCS | Programmable Control Switch 3 | - | - | GGIO | 1 | Sw3 | ST | PCSGGIO1$ST$Sw3.ctlModel | PCSGGIO1$ST$Sw3.t | PCSGGIO1$ST$Sw3.q | PCSGGIO1$ST$Sw3.stVal | PCSGGIO1$ST$Sw3.Oper.ctlVal
PCS | Programmable Control Switch 4 | - | - | GGIO | 1 | Sw4 | ST | PCSGGIO1$ST$Sw4.ctlModel | PCSGGIO1$ST$Sw4.t | PCSGGIO1$ST$Sw4.q | PCSGGIO1$ST$Sw4.stVal | PCSGGIO1$ST$Sw4.Oper.ctlVal
PCS | Programmable Control Switch 5 | - | - | GGIO | 1 | Sw5 | ST | PCSGGIO1$ST$Sw5.ctlModel | PCSGGIO1$ST$Sw5.t | PCSGGIO1$ST$Sw5.q | PCSGGIO1$ST$Sw5.stVal | PCSGGIO1$ST$Sw5.Oper.ctlVal
Digital Inputs
DI1 | Digital input 1 | - | - | GGIO | 1 | Ind | ST | DI1GGIO1$ST$Ind.stVal | DI1GGIO1$ST$Ind.q | DI1GGIO1$ST$Ind.t
DI2 | Digital input 2 | - | - | GGIO | 2 | Ind | ST | DI2GGIO2$ST$Ind.stVal | DI2GGIO2$ST$Ind.q | DI2GGIO2$ST$Ind.t
DI3 | Digital input 3 | - | - | GGIO | 3 | Ind | ST | DI3GGIO3$ST$Ind.stVal | DI3GGIO3$ST$Ind.q | DI3GGIO3$ST$Ind.t
DI4 | Digital input 4 | - | - | GGIO | 4 | Ind | ST | DI4GGIO4$ST$Ind.stVal | DI4GGIO4$ST$Ind.q | DI4GGIO4$ST$Ind.t
DI5 | Digital input 5 | - | - | GGIO | 5 | Ind | ST | DI5GGIO5$ST$Ind.stVal | DI5GGIO5$ST$Ind.q | DI5GGIO5$ST$Ind.t
DI6 | Digital input 6 | - | - | GGIO | 6 | Ind | ST | DI6GGIO6$ST$Ind.stVal | DI6GGIO6$ST$Ind.q | DI6GGIO6$ST$Ind.t
DI7 | Digital input 7 | - | - | GGIO | 7 | Ind | ST | DI7GGIO7$ST$Ind.stVal | DI7GGIO7$ST$Ind.q | DI7GGIO7$ST$Ind.t
DI8 | Digital input 8 | - | - | GGIO | 8 | Ind | ST | DI8GGIO8$ST$Ind.stVal | DI8GGIO8$ST$Ind.q | DI8GGIO8$ST$Ind.t
DI9 | Digital input 9 | - | - | GGIO | 9 | Ind | ST | DI9GGIO9$ST$Ind.stVal | DI9GGIO9$ST$Ind.q | DI9GGIO9$ST$Ind.t
DI10 | Digital input 10 | - | - | GGIO | 10 | Ind | ST | DI10GGIO10$ST$Ind.stVal | DI10GGIO10$ST$Ind.q | DI10GGIO10$ST$Ind.t
DI11 | Digital input 11 | - | - | GGIO | 11 | Ind | ST | DI11GGIO11$ST$Ind.stVal | DI11GGIO11$ST$Ind.q | DI11GGIO11$ST$Ind.t
DI12 | Digital input 12 | - | - | GGIO | 12 | Ind | ST | DI12GGIO12$ST$Ind.stVal | DI12GGIO12$ST$Ind.q | DI12GGIO12$ST$Ind.t
DI13 | Digital input 13 | - | - | GGIO | 13 | Ind | ST | DI13GGIO13$ST$Ind.stVal | DI13GGIO13$ST$Ind.q | DI13GGIO13$ST$Ind.t
DI14 | Digital input 14 | - | - | GGIO | 14 | Ind | ST | DI14GGIO14$ST$Ind.stVal | DI14GGIO14$ST$Ind.q | DI14GGIO14$ST$Ind.t
DI15 | Digital input 15 | - | - | GGIO | 15 | Ind | ST | DI15GGIO15$ST$Ind.stVal | DI15GGIO15$ST$Ind.q | DI15GGIO15$ST$Ind.t
DI16 | Digital input 16 | - | - | GGIO | 16 | Ind | ST | DI16GGIO16$ST$Ind.stVal | DI16GGIO16$ST$Ind.q | DI16GGIO16$ST$Ind.t
DI17 | Digital input 17 | - | - | GGIO | 17 | Ind | ST | DI17GGIO17$ST$Ind.stVal | DI17GGIO17$ST$Ind.q | DI17GGIO17$ST$Ind.t
DI18 | Digital input 18 | - | - | GGIO | 18 | Ind | ST | DI18GGIO18$ST$Ind.stVal | DI18GGIO18$ST$Ind.q | DI18GGIO18$ST$Ind.t
DI19 | Digital input 19 | - | - | GGIO | 19 | Ind | ST | DI19GGIO19$ST$Ind.stVal | DI19GGIO19$ST$Ind.q | DI19GGIO19$ST$Ind.t
DI20 | Digital input 20 | - | - | GGIO | 20 | Ind | ST | DI20GGIO20$ST$Ind.stVal | DI20GGIO20$ST$Ind.q | DI20GGIO20$ST$Ind.t
DI21 | Digital input 21 | - | - | GGIO | 21 | Ind | ST | DI21GGIO21$ST$Ind.stVal | DI21GGIO21$ST$Ind.q | DI21GGIO21$ST$Ind.t
DI22 | Digital input 22 | - | - | GGIO | 22 | Ind | ST | DI22GGIO22$ST$Ind.stVal | DI22GGIO22$ST$Ind.q | DI22GGIO22$ST$Ind.t
DI23 | Digital input 23 | - | - | GGIO | 23 | Ind | ST | DI23GGIO23$ST$Ind.stVal | DI23GGIO23$ST$Ind.q | DI23GGIO23$ST$Ind.t
DI24 | Digital input 24 | - | - | GGIO | 24 | Ind | ST | DI24GGIO24$ST$Ind.stVal | DI24GGIO24$ST$Ind.q | DI24GGIO24$ST$Ind.t
DI25 | Digital input 25 | - | - | GGIO | 25 | Ind | ST | DI25GGIO25$ST$Ind.stVal | DI25GGIO25$ST$Ind.q | DI25GGIO25$ST$Ind.t
DI26 | Digital input 26 | - | - | GGIO | 26 | Ind | ST | DI26GGIO26$ST$Ind.stVal | DI26GGIO26$ST$Ind.q | DI26GGIO26$ST$Ind.t
DI27 | Digital input 27 | - | - | GGIO | 27 | Ind | ST | DI27GGIO27$ST$Ind.stVal | DI27GGIO27$ST$Ind.q | DI27GGIO27$ST$Ind.t
DI28 | Digital input 28 | - | - | GGIO | 28 | Ind | ST | DI28GGIO28$ST$Ind.stVal | DI28GGIO28$ST$Ind.q | DI28GGIO28$ST$Ind.t
DI29 | Digital input 29 | - | - | GGIO | 29 | Ind | ST | DI29GGIO29$ST$Ind.stVal | DI29GGIO29$ST$Ind.q | DI29GGIO29$ST$Ind.t
DI30 | Digital input 30 | - | - | GGIO | 30 | Ind | ST | DI30GGIO30$ST$Ind.stVal | DI30GGIO30$ST$Ind.q | DI30GGIO30$ST$Ind.t
DI31 | Digital input 31 | - | - | GGIO | 31 | Ind | ST | DI31GGIO31$ST$Ind.stVal | DI31GGIO31$ST$Ind.q | DI31GGIO31$ST$Ind.t
DI32 | Digital input 32 | - | - | GGIO | 32 | Ind | ST | DI32GGIO32$ST$Ind.stVal | DI32GGIO32$ST$Ind.q | DI32GGIO32$ST$Ind.t
DI33 | Digital input 33 | - | - | GGIO | 33 | Ind | ST | DI33GGIO33$ST$Ind.stVal | DI33GGIO33$ST$Ind.q | DI33GGIO33$ST$Ind.t
DI34 | Digital input 34 | - | - | GGIO | 34 | Ind | ST | DI34GGIO34$ST$Ind.stVal | DI34GGIO34$ST$Ind.q | DI34GGIO34$ST$Ind.t
DI35 | Digital input 35 | - | - | GGIO | 35 | Ind | ST | DI35GGIO35$ST$Ind.stVal | DI35GGIO35$ST$Ind.q | DI35GGIO35$ST$Ind.t
DI36 | Digital input 36 | - | - | GGIO | 36 | Ind | ST | DI36GGIO36$ST$Ind.stVal | DI36GGIO36$ST$Ind.q | DI36GGIO36$ST$Ind.t
DI37 | Digital input 37 | - | - | GGIO | 37 | Ind | ST | DI37GGIO37$ST$Ind.stVal | DI37GGIO37$ST$Ind.q | DI37GGIO37$ST$Ind.t
DI38 | Digital input 38 | - | - | GGIO | 38 | Ind | ST | DI38GGIO38$ST$Ind.stVal | DI38GGIO38$ST$Ind.q | DI38GGIO38$ST$Ind.t
DI39 | Digital input 39 | - | - | GGIO | 39 | Ind | ST | DI39GGIO39$ST$Ind.stVal | DI39GGIO39$ST$Ind.q | DI39GGIO39$ST$Ind.t
DI40 | Digital input 40 | - | - | GGIO | 40 | Ind | ST | DI40GGIO40$ST$Ind.stVal | DI40GGIO40$ST$Ind.q | DI40GGIO40$ST$Ind.t
DI41 | Digital input 41 | - | - | GGIO | 41 | Ind | ST | DI41GGIO41$ST$Ind.stVal | DI41GGIO41$ST$Ind.q | DI41GGIO41$ST$Ind.t
DI42 | Digital input 42 | - | - | GGIO | 42 | Ind | ST | DI42GGIO42$ST$Ind.stVal | DI42GGIO42$ST$Ind.q | DI42GGIO42$ST$Ind.t
DI43 | Digital input 43 | - | - | GGIO | 43 | Ind | ST | DI43GGIO43$ST$Ind.stVal | DI43GGIO43$ST$Ind.q | DI43GGIO43$ST$Ind.t
DI44 | Digital input 44 | - | - | GGIO | 44 | Ind | ST | DI44GGIO44$ST$Ind.stVal | DI44GGIO44$ST$Ind.q | DI44GGIO44$ST$Ind.t
DI45 | Digital input 45 | - | - | GGIO | 45 | Ind | ST | DI45GGIO45$ST$Ind.stVal | DI45GGIO45$ST$Ind.q | DI45GGIO45$ST$Ind.t
DI46 | Digital input 46 | - | - | GGIO | 46 | Ind | ST | DI46GGIO46$ST$Ind.stVal | DI46GGIO46$ST$Ind.q | DI46GGIO46$ST$Ind.t
DI47 | Digital input 47 | - | - | GGIO | 47 | Ind | ST | DI47GGIO47$ST$Ind.stVal | DI47GGIO47$ST$Ind.q | DI47GGIO47$ST$Ind.t
DI48 | Digital input 48 | - | - | GGIO | 48 | Ind | ST | DI48GGIO48$ST$Ind.stVal | DI48GGIO48$ST$Ind.q | DI48GGIO48$ST$Ind.t
DI49 | Digital input 49 | - | - | GGIO | 49 | Ind | ST | DI49GGIO49$ST$Ind.stVal | DI49GGIO49$ST$Ind.q | DI49GGIO49$ST$Ind.t
DI50 | Digital input 50 | - | - | GGIO | 50 | Ind | ST | DI50GGIO50$ST$Ind.stVal | DI50GGIO50$ST$Ind.q | DI50GGIO50$ST$Ind.t
DI51 | Digital input 51 | - | - | GGIO | 51 | Ind | ST | DI51GGIO51$ST$Ind.stVal | DI51GGIO51$ST$Ind.q | DI51GGIO51$ST$Ind.t
DI52 | Digital input 52 | - | - | GGIO | 52 | Ind | ST | DI52GGIO52$ST$Ind.stVal | DI52GGIO52$ST$Ind.q | DI52GGIO52$ST$Ind.t
DI53 | Digital input 53 | - | - | GGIO | 53 | Ind | ST | DI53GGIO53$ST$Ind.stVal | DI53GGIO53$ST$Ind.q | DI53GGIO53$ST$Ind.t
DI54 | Digital input 54 | - | - | GGIO | 54 | Ind | ST | DI54GGIO54$ST$Ind.stVal | DI54GGIO54$ST$Ind.q | DI54GGIO54$ST$Ind.t
DI55 | Digital input 55 | - | - | GGIO | 55 | Ind | ST | DI55GGIO55$ST$Ind.stVal | DI55GGIO55$ST$Ind.q | DI55GGIO55$ST$Ind.t
DI56 | Digital input 56 | - | - | GGIO | 56 | Ind | ST | DI56GGIO56$ST$Ind.stVal | DI56GGIO56$ST$Ind.q | DI56GGIO56$ST$Ind.t
DI57 | Digital input 57 | - | - | GGIO | 57 | Ind | ST | DI57GGIO57$ST$Ind.stVal | DI57GGIO57$ST$Ind.q | DI57GGIO57$ST$Ind.t
DI58 | Digital input 58 | - | - | GGIO | 58 | Ind | ST | DI58GGIO58$ST$Ind.stVal | DI58GGIO58$ST$Ind.q | DI58GGIO58$ST$Ind.t
DI59 | Digital input 59 | - | - | GGIO | 59 | Ind | ST | DI59GGIO59$ST$Ind.stVal | DI59GGIO59$ST$Ind.q | DI59GGIO59$ST$Ind.t
DI60 | Digital input 60 | - | - | GGIO | 60 | Ind | ST | DI60GGIO60$ST$Ind.stVal | DI60GGIO60$ST$Ind.q | DI60GGIO60$ST$Ind.t
DI61 | Digital input 61 | - | - | GGIO | 61 | Ind | ST | DI61GGIO61$ST$Ind.stVal | DI61GGIO61$ST$Ind.q | DI61GGIO61$ST$Ind.t
DI62 | Digital input 62 | - | - | GGIO | 62 | Ind | ST | DI62GGIO62$ST$Ind.stVal | DI62GGIO62$ST$Ind.q | DI62GGIO62$ST$Ind.t
DI63 | Digital input 63 | - | - | GGIO | 63 | Ind | ST | DI63GGIO63$ST$Ind.stVal | DI63GGIO63$ST$Ind.q | DI63GGIO63$ST$Ind.t
DI64 | Digital input 64 | - | - | GGIO | 64 | Ind | ST | DI64GGIO64$ST$Ind.stVal | DI64GGIO64$ST$Ind.q | DI64GGIO64$ST$Ind.t
DI65 | Digital input 65 | - | - | GGIO | 65 | Ind | ST | DI65GGIO65$ST$Ind.stVal | DI65GGIO65$ST$Ind.q | DI65GGIO65$ST$Ind.t
DI66 | Digital input 66 | - | - | GGIO | 66 | Ind | ST | DI66GGIO66$ST$Ind.stVal | DI66GGIO66$ST$Ind.q | DI66GGIO66$ST$Ind.t
DI67 | Digital input 67 | - | - | GGIO | 67 | Ind | ST | DI67GGIO67$ST$Ind.stVal | DI67GGIO67$ST$Ind.q | DI67GGIO67$ST$Ind.t
DI68 | Digital input 68 | - | - | GGIO | 68 | Ind | ST | DI68GGIO68$ST$Ind.stVal | DI68GGIO68$ST$Ind.q | DI68GGIO68$ST$Ind.t
DI69 | Digital input 69 | - | - | GGIO | 69 | Ind | ST | DI69GGIO69$ST$Ind.stVal | DI69GGIO69$ST$Ind.q | DI69GGIO69$ST$Ind.t
DI70 | Digital input 70 | - | - | GGIO | 70 | Ind | ST | DI70GGIO70$ST$Ind.stVal | DI70GGIO70$ST$Ind.q | DI70GGIO70$ST$Ind.t
DI71 | Digital input 71 | - | - | GGIO | 71 | Ind | ST | DI71GGIO71$ST$Ind.stVal | DI71GGIO71$ST$Ind.q | DI71GGIO71$ST$Ind.t
DI72 | Digital input 72 | - | - | GGIO | 72 | Ind | ST | DI72GGIO72$ST$Ind.stVal | DI72GGIO72$ST$Ind.q | DI72GGIO72$ST$Ind.t
DI73 | Digital input 73 | - | - | GGIO | 73 | Ind | ST | DI73GGIO73$ST$Ind.stVal | DI73GGIO73$ST$Ind.q | DI73GGIO73$ST$Ind.t
DI74 | Digital input 74 | - | - | GGIO | 74 | Ind | ST | DI74GGIO74$ST$Ind.stVal | DI74GGIO74$ST$Ind.q | DI74GGIO74$ST$Ind.t
DI75 | Digital input 75 | - | - | GGIO | 75 | Ind | ST | DI75GGIO75$ST$Ind.stVal | DI75GGIO75$ST$Ind.q | DI75GGIO75$ST$Ind.t
DI76 | Digital input 76 | - | - | GGIO | 76 | Ind | ST | DI76GGIO76$ST$Ind.stVal | DI76GGIO76$ST$Ind.q | DI76GGIO76$ST$Ind.t
DI77 | Digital input 77 | - | - | GGIO | 77 | Ind | ST | DI77GGIO77$ST$Ind.stVal | DI77GGIO77$ST$Ind.q | DI77GGIO77$ST$Ind.t
DI78 | Digital input 78 | - | - | GGIO | 78 | Ind | ST | DI78GGIO78$ST$Ind.stVal | DI78GGIO78$ST$Ind.q | DI78GGIO78$ST$Ind.t
DI79 | Digital input 79 | - | - | GGIO | 79 | Ind | ST | DI79GGIO79$ST$Ind.stVal | DI79GGIO79$ST$Ind.q | DI79GGIO79$ST$Ind.t
DI80 | Digital input 80 | - | - | GGIO | 80 | Ind | ST | DI80GGIO80$ST$Ind.stVal | DI80GGIO80$ST$Ind.q | DI80GGIO80$ST$Ind.t
DI81 | Digital input 81 | - | - | GGIO | 81 | Ind | ST | DI81GGIO81$ST$Ind.stVal | DI81GGIO81$ST$Ind.q | DI81GGIO81$ST$Ind.t
DI82 | Digital input 82 | - | - | GGIO | 82 | Ind | ST | DI82GGIO82$ST$Ind.stVal | DI82GGIO82$ST$Ind.q | DI82GGIO82$ST$Ind.t
DI83 | Digital input 83 | - | - | GGIO | 83 | Ind | ST | DI83GGIO83$ST$Ind.stVal | DI83GGIO83$ST$Ind.q | DI83GGIO83$ST$Ind.t
DI84 | Digital input 84 | - | - | GGIO | 84 | Ind | ST | DI84GGIO84$ST$Ind.stVal | DI84GGIO84$ST$Ind.q | DI84GGIO84$ST$Ind.t
DI85 | Digital input 85 | - | - | GGIO | 85 | Ind | ST | DI85GGIO85$ST$Ind.stVal | DI85GGIO85$ST$Ind.q | DI85GGIO85$ST$Ind.t
DI86 | Digital input 86 | - | - | GGIO | 86 | Ind | ST | DI86GGIO86$ST$Ind.stVal | DI86GGIO86$ST$Ind.q | DI86GGIO86$ST$Ind.t
DI87 | Digital input 87 | - | - | GGIO | 87 | Ind | ST | DI87GGIO87$ST$Ind.stVal | DI87GGIO87$ST$Ind.q | DI87GGIO87$ST$Ind.t
DI88 | Digital input 88 | - | - | GGIO | 88 | Ind | ST | DI88GGIO88$ST$Ind.stVal | DI88GGIO88$ST$Ind.q | DI88GGIO88$ST$Ind.t
DI89 | Digital input 89 | - | - | GGIO | 89 | Ind | ST | DI89GGIO89$ST$Ind.stVal | DI89GGIO89$ST$Ind.q | DI89GGIO89$ST$Ind.t
DI90 | Digital input 90 | - | - | GGIO | 90 | Ind | ST | DI90GGIO90$ST$Ind.stVal | DI90GGIO90$ST$Ind.q | DI90GGIO90$ST$Ind.t
DI91 | Digital input 91 | - | - | GGIO | 91 | Ind | ST | DI91GGIO91$ST$Ind.stVal | DI91GGIO91$ST$Ind.q | DI91GGIO91$ST$Ind.t
DI92 | Digital input 92 | - | - | GGIO | 92 | Ind | ST | DI92GGIO92$ST$Ind.stVal | DI92GGIO92$ST$Ind.q | DI92GGIO92$ST$Ind.t
DI93 | Digital input 93 | - | - | GGIO | 93 | Ind | ST | DI93GGIO93$ST$Ind.stVal | DI93GGIO93$ST$Ind.q | DI93GGIO93$ST$Ind.t
DI94 | Digital input 94 | - | - | GGIO | 94 | Ind | ST | DI94GGIO94$ST$Ind.stVal | DI94GGIO94$ST$Ind.q | DI94GGIO94$ST$Ind.t
DI95 | Digital input 95 | - | - | GGIO | 95 | Ind | ST | DI95GGIO95$ST$Ind.stVal | DI95GGIO95$ST$Ind.q | DI95GGIO95$ST$Ind.t
DI96 | Digital input 96 | - | - | GGIO | 96 | Ind | ST | DI96GGIO96$ST$Ind.stVal | DI96GGIO96$ST$Ind.q | DI96GGIO96$ST$Ind.t
DI97 | Digital input 97 | - | - | GGIO | 97 | Ind | ST | DI97GGIO97$ST$Ind.stVal | DI97GGIO97$ST$Ind.q | DI97GGIO97$ST$Ind.t
DI98 | Digital input 98 | - | - | GGIO | 98 | Ind | ST | DI98GGIO98$ST$Ind.stVal | DI98GGIO98$ST$Ind.q | DI98GGIO98$ST$Ind.t
DI99 | Digital input 99 | - | - | GGIO | 99 | Ind | ST | DI99GGIO99$ST$Ind.stVal | DI99GGIO99$ST$Ind.q | DI99GGIO99$ST$Ind.t
DI100 | Digital input 100 | - | - | GGIO | 100 | Ind | ST | DI100GGIO100$ST$Ind.stVal | DI100GGIO100$ST$Ind.q | DI100GGIO100$ST$Ind.t
DI101 | Digital input 101 | - | - | GGIO | 101 | Ind | ST | DI101GGIO101$ST$Ind.stVal | DI101GGIO101$ST$Ind.q | DI101GGIO101$ST$Ind.t
DI102 | Digital input 102 | - | - | GGIO | 102 | Ind | ST | DI102GGIO102$ST$Ind.stVal | DI102GGIO102$ST$Ind.q | DI102GGIO102$ST$Ind.t
DI103 | Digital input 103 | - | - | GGIO | 103 | Ind | ST | DI103GGIO103$ST$Ind.stVal | DI103GGIO103$ST$Ind.q | DI103GGIO103$ST$Ind.t
DI104 | Digital input 104 | - | - | GGIO | 104 | Ind | ST | DI104GGIO104$ST$Ind.stVal | DI104GGIO104$ST$Ind.q | DI104GGIO104$ST$Ind.t
DI105 | Digital input 105 | - | - | GGIO | 105 | Ind | ST | DI105GGIO105$ST$Ind.stVal | DI105GGIO105$ST$Ind.q | DI105GGIO105$ST$Ind.t
DI106 | Digital input 106 | - | - | GGIO | 106 | Ind | ST | DI106GGIO106$ST$Ind.stVal | DI106GGIO106$ST$Ind.q | DI106GGIO106$ST$Ind.t
DI107 | Digital input 107 | - | - | GGIO | 107 | Ind | ST | DI107GGIO107$ST$Ind.stVal | DI107GGIO107$ST$Ind.q | DI107GGIO107$ST$Ind.t
DI108 | Digital input 108 | - | - | GGIO | 108 | Ind | ST | DI108GGIO108$ST$Ind.stVal | DI108GGIO108$ST$Ind.q | DI108GGIO108$ST$Ind.t
DI109 | Digital input 109 | - | - | GGIO | 109 | Ind | ST | DI109GGIO109$ST$Ind.stVal | DI109GGIO109$ST$Ind.q | DI109GGIO109$ST$Ind.t
DI110 | Digital input 110 | - | - | GGIO | 110 | Ind | ST | DI110GGIO110$ST$Ind.stVal | DI110GGIO110$ST$Ind.q | DI110GGIO110$ST$Ind.t
DI111 | Digital input 111 | - | - | GGIO | 111 | Ind | ST | DI111GGIO111$ST$Ind.stVal | DI111GGIO111$ST$Ind.q | DI111GGIO111$ST$Ind.t
DI112 | Digital input 112 | - | - | GGIO | 112 | Ind | ST | DI112GGIO112$ST$Ind.stVal | DI112GGIO112$ST$Ind.q | DI112GGIO112$ST$Ind.t
DI113 | Digital input 113 | - | - | GGIO | 113 | Ind | ST | DI113GGIO113$ST$Ind.stVal | DI113GGIO113$ST$Ind.q | DI113GGIO113$ST$Ind.t
DI114 | Digital input 114 | - | - | GGIO | 114 | Ind | ST | DI114GGIO114$ST$Ind.stVal | DI114GGIO114$ST$Ind.q | DI114GGIO114$ST$Ind.t
DI115 | Digital input 115 | - | - | GGIO | 115 | Ind | ST | DI115GGIO115$ST$Ind.stVal | DI115GGIO115$ST$Ind.q | DI115GGIO115$ST$Ind.t
Digital Input Counters
DI1CN | DI1 counter | - | - | GGIO | 1 | IntIn | ST | DI1CNGGIO1$ST$IntIn.stVal | DI1CNGGIO1$ST$IntIn.q | DI1CNGGIO1$ST$IntIn.t
DI2CN | DI2 counter | - | - | GGIO | 2 | IntIn | ST | DI2CNGGIO2$ST$IntIn.stVal | DI2CNGGIO2$ST$IntIn.q | DI2CNGGIO2$ST$IntIn.t
DI3CN | DI3 counter | - | - | GGIO | 3 | IntIn | ST | DI3CNGGIO3$ST$IntIn.stVal | DI3CNGGIO3$ST$IntIn.q | DI3CNGGIO3$ST$IntIn.t
DI4CN | DI4 counter | - | - | GGIO | 4 | IntIn | ST | DI4CNGGIO4$ST$IntIn.stVal | DI4CNGGIO4$ST$IntIn.q | DI4CNGGIO4$ST$IntIn.t
DI5CN | DI5 counter | - | - | GGIO | 5 | IntIn | ST | DI5CNGGIO5$ST$IntIn.stVal | DI5CNGGIO5$ST$IntIn.q | DI5CNGGIO5$ST$IntIn.t
DI6CN | DI6 counter | - | - | GGIO | 6 | IntIn | ST | DI6CNGGIO6$ST$IntIn.stVal | DI6CNGGIO6$ST$IntIn.q | DI6CNGGIO6$ST$IntIn.t
DI7CN | DI7 counter | - | - | GGIO | 7 | IntIn | ST | DI7CNGGIO7$ST$IntIn.stVal | DI7CNGGIO7$ST$IntIn.q | DI7CNGGIO7$ST$IntIn.t
DI8CN | DI8 counter | - | - | GGIO | 8 | IntIn | ST | DI8CNGGIO8$ST$IntIn.stVal | DI8CNGGIO8$ST$IntIn.q | DI8CNGGIO8$ST$IntIn.t
DI9CN | DI9 counter | - | - | GGIO | 9 | IntIn | ST | DI9CNGGIO9$ST$IntIn.stVal | DI9CNGGIO9$ST$IntIn.q | DI9CNGGIO9$ST$IntIn.t
DI10CN | DI10 counter | - | - | GGIO | 10 | IntIn | ST | DI10CNGGIO10$ST$IntIn.stVal | DI10CNGGIO10$ST$IntIn.q | DI10CNGGIO10$ST$IntIn.t
DI11CN | DI11 counter | - | - | GGIO | 11 | IntIn | ST | DI11CNGGIO11$ST$IntIn.stVal | DI11CNGGIO11$ST$IntIn.q | DI11CNGGIO11$ST$IntIn.t
DI12CN | DI12 counter | - | - | GGIO | 12 | IntIn | ST | DI12CNGGIO12$ST$IntIn.stVal | DI12CNGGIO12$ST$IntIn.q | DI12CNGGIO12$ST$IntIn.t
DI13CN | DI13 counter | - | - | GGIO | 13 | IntIn | ST | DI13CNGGIO13$ST$IntIn.stVal | DI13CNGGIO13$ST$IntIn.q | DI13CNGGIO13$ST$IntIn.t
DI14CN | DI14 counter | - | - | GGIO | 14 | IntIn | ST | DI14CNGGIO14$ST$IntIn.stVal | DI14CNGGIO14$ST$IntIn.q | DI14CNGGIO14$ST$IntIn.t
DI15CN | DI15 counter | - | - | GGIO | 15 | IntIn | ST | DI15CNGGIO15$ST$IntIn.stVal | DI15CNGGIO15$ST$IntIn.q | DI15CNGGIO15$ST$IntIn.t
DI16CN | DI16 counter | - | - | GGIO | 16 | IntIn | ST | DI16CNGGIO16$ST$IntIn.stVal | DI16CNGGIO16$ST$IntIn.q | DI16CNGGIO16$ST$IntIn.t
DI17CN | DI17 counter | - | - | GGIO | 17 | IntIn | ST | DI17CNGGIO17$ST$IntIn.stVal | DI17CNGGIO17$ST$IntIn.q | DI17CNGGIO17$ST$IntIn.t
DI18CN | DI18 counter | - | - | GGIO | 18 | IntIn | ST | DI18CNGGIO18$ST$IntIn.stVal | DI18CNGGIO18$ST$IntIn.q | DI18CNGGIO18$ST$IntIn.t
DI19CN | DI19 counter | - | - | GGIO | 19 | IntIn | ST | DI19CNGGIO19$ST$IntIn.stVal | DI19CNGGIO19$ST$IntIn.q | DI19CNGGIO19$ST$IntIn.t
DI20CN | DI20 counter | - | - | GGIO | 20 | IntIn | ST | DI20CNGGIO20$ST$IntIn.stVal | DI20CNGGIO20$ST$IntIn.q | DI20CNGGIO20$ST$IntIn.t
DI21CN | DI21 counter | - | - | GGIO | 21 | IntIn | ST | DI21CNGGIO21$ST$IntIn.stVal | DI21CNGGIO21$ST$IntIn.q | DI21CNGGIO21$ST$IntIn.t
DI22CN | DI22 counter | - | - | GGIO | 22 | IntIn | ST | DI22CNGGIO22$ST$IntIn.stVal | DI22CNGGIO22$ST$IntIn.q | DI22CNGGIO22$ST$IntIn.t
DI23CN | DI23 counter | - | - | GGIO | 23 | IntIn | ST | DI23CNGGIO23$ST$IntIn.stVal | DI23CNGGIO23$ST$IntIn.q | DI23CNGGIO23$ST$IntIn.t
DI24CN | DI24 counter | - | - | GGIO | 24 | IntIn | ST | DI24CNGGIO24$ST$IntIn.stVal | DI24CNGGIO24$ST$IntIn.q | DI24CNGGIO24$ST$IntIn.t
DI25CN | DI25 counter | - | - | GGIO | 25 | IntIn | ST | DI25CNGGIO25$ST$IntIn.stVal | DI25CNGGIO25$ST$IntIn.q | DI25CNGGIO25$ST$IntIn.t
DI26CN | DI26 counter | - | - | GGIO | 26 | IntIn | ST | DI26CNGGIO26$ST$IntIn.stVal | DI26CNGGIO26$ST$IntIn.q | DI26CNGGIO26$ST$IntIn.t
DI27CN | DI27 counter | - | - | GGIO | 27 | IntIn | ST | DI27CNGGIO27$ST$IntIn.stVal | DI27CNGGIO27$ST$IntIn.q | DI27CNGGIO27$ST$IntIn.t
DI28CN | DI28 counter | - | - | GGIO | 28 | IntIn | ST | DI28CNGGIO28$ST$IntIn.stVal | DI28CNGGIO28$ST$IntIn.q | DI28CNGGIO28$ST$IntIn.t
DI29CN | DI29 counter | - | - | GGIO | 29 | IntIn | ST | DI29CNGGIO29$ST$IntIn.stVal | DI29CNGGIO29$ST$IntIn.q | DI29CNGGIO29$ST$IntIn.t
DI30CN | DI30 counter | - | - | GGIO | 30 | IntIn | ST | DI30CNGGIO30$ST$IntIn.stVal | DI30CNGGIO30$ST$IntIn.q | DI30CNGGIO30$ST$IntIn.t
DI31CN | DI31 counter | - | - | GGIO | 31 | IntIn | ST | DI31CNGGIO31$ST$IntIn.stVal | DI31CNGGIO31$ST$IntIn.q | DI31CNGGIO31$ST$IntIn.t
DI32CN | DI32 counter | - | - | GGIO | 32 | IntIn | ST | DI32CNGGIO32$ST$IntIn.stVal | DI32CNGGIO32$ST$IntIn.q | DI32CNGGIO32$ST$IntIn.t
DI33CN | DI33 counter | - | - | GGIO | 33 | IntIn | ST | DI33CNGGIO33$ST$IntIn.stVal | DI33CNGGIO33$ST$IntIn.q | DI33CNGGIO33$ST$IntIn.t
DI34CN | DI34 counter | - | - | GGIO | 34 | IntIn | ST | DI34CNGGIO34$ST$IntIn.stVal | DI34CNGGIO34$ST$IntIn.q | DI34CNGGIO34$ST$IntIn.t
DI35CN | DI35 counter | - | - | GGIO | 35 | IntIn | ST | DI35CNGGIO35$ST$IntIn.stVal | DI35CNGGIO35$ST$IntIn.q | DI35CNGGIO35$ST$IntIn.t
DI36CN | DI36 counter | - | - | GGIO | 36 | IntIn | ST | DI36CNGGIO36$ST$IntIn.stVal | DI36CNGGIO36$ST$IntIn.q | DI36CNGGIO36$ST$IntIn.t
DI37CN | DI37 counter | - | - | GGIO | 37 | IntIn | ST | DI37CNGGIO37$ST$IntIn.stVal | DI37CNGGIO37$ST$IntIn.q | DI37CNGGIO37$ST$IntIn.t
DI38CN | DI38 counter | - | - | GGIO | 38 | IntIn | ST | DI38CNGGIO38$ST$IntIn.stVal | DI38CNGGIO38$ST$IntIn.q | DI38CNGGIO38$ST$IntIn.t
DI39CN | DI39 counter | - | - | GGIO | 39 | IntIn | ST | DI39CNGGIO39$ST$IntIn.stVal | DI39CNGGIO39$ST$IntIn.q | DI39CNGGIO39$ST$IntIn.t
DI40CN | DI40 counter | - | - | GGIO | 40 | IntIn | ST | DI40CNGGIO40$ST$IntIn.stVal | DI40CNGGIO40$ST$IntIn.q | DI40CNGGIO40$ST$IntIn.t
DI41CN | DI41 counter | - | - | GGIO | 41 | IntIn | ST | DI41CNGGIO41$ST$IntIn.stVal | DI41CNGGIO41$ST$IntIn.q | DI41CNGGIO41$ST$IntIn.t
DI42CN | DI42 counter | - | - | GGIO | 42 | IntIn | ST | DI42CNGGIO42$ST$IntIn.stVal | DI42CNGGIO42$ST$IntIn.q | DI42CNGGIO42$ST$IntIn.t
DI43CN | DI43 counter | - | - | GGIO | 43 | IntIn | ST | DI43CNGGIO43$ST$IntIn.stVal | DI43CNGGIO43$ST$IntIn.q | DI43CNGGIO43$ST$IntIn.t
DI44CN | DI44 counter | - | - | GGIO | 44 | IntIn | ST | DI44CNGGIO44$ST$IntIn.stVal | DI44CNGGIO44$ST$IntIn.q | DI44CNGGIO44$ST$IntIn.t
DI45CN | DI45 counter | - | - | GGIO | 45 | IntIn | ST | DI45CNGGIO45$ST$IntIn.stVal | DI45CNGGIO45$ST$IntIn.q | DI45CNGGIO45$ST$IntIn.t
DI46CN | DI46 counter | - | - | GGIO | 46 | IntIn | ST | DI46CNGGIO46$ST$IntIn.stVal | DI46CNGGIO46$ST$IntIn.q | DI46CNGGIO46$ST$IntIn.t
DI47CN | DI47 counter | - | - | GGIO | 47 | IntIn | ST | DI47CNGGIO47$ST$IntIn.stVal | DI47CNGGIO47$ST$IntIn.q | DI47CNGGIO47$ST$IntIn.t
DI48CN | DI48 counter | - | - | GGIO | 48 | IntIn | ST | DI48CNGGIO48$ST$IntIn.stVal | DI48CNGGIO48$ST$IntIn.q | DI48CNGGIO48$ST$IntIn.t
DI49CN | DI49 counter | - | - | GGIO | 49 | IntIn | ST | DI49CNGGIO49$ST$IntIn.stVal | DI49CNGGIO49$ST$IntIn.q | DI49CNGGIO49$ST$IntIn.t
DI50CN | DI50 counter | - | - | GGIO | 50 | IntIn | ST | DI50CNGGIO50$ST$IntIn.stVal | DI50CNGGIO50$ST$IntIn.q | DI50CNGGIO50$ST$IntIn.t
DI51CN | DI51 counter | - | - | GGIO | 51 | IntIn | ST | DI51CNGGIO51$ST$IntIn.stVal | DI51CNGGIO51$ST$IntIn.q | DI51CNGGIO51$ST$IntIn.t
Logic signals
GI | Goose input 1 | - | - | GGIO | 1 | In1 | ST | GIGGIO1$ST$In1.stVal | GIGGIO1$ST$In1.q | GIGGIO1$ST$In1.t
GI | Goose input 2 | - | - | GGIO | 1 | In2 | ST | GIGGIO1$ST$In2.stVal | GIGGIO1$ST$In2.q | GIGGIO1$ST$In2.t
GI | Goose input 3 | - | - | GGIO | 1 | In3 | ST | GIGGIO1$ST$In3.stVal | GIGGIO1$ST$In3.q | GIGGIO1$ST$In3.t
GI | Goose input 4 | - | - | GGIO | 1 | In4 | ST | GIGGIO1$ST$In4.stVal | GIGGIO1$ST$In4.q | GIGGIO1$ST$In4.t
GI | Goose input 5 | - | - | GGIO | 1 | In5 | ST | GIGGIO1$ST$In5.stVal | GIGGIO1$ST$In5.q | GIGGIO1$ST$In5.t
GI | Goose input 6 | - | - | GGIO | 1 | In6 | ST | GIGGIO1$ST$In6.stVal | GIGGIO1$ST$In6.q | GIGGIO1$ST$In6.t
GI | Goose input 7 | - | - | GGIO | 1 | In7 | ST | GIGGIO1$ST$In7.stVal | GIGGIO1$ST$In7.q | GIGGIO1$ST$In7.t
GI | Goose input 8 | - | - | GGIO | 1 | In8 | ST | GIGGIO1$ST$In8.stVal | GIGGIO1$ST$In8.q | GIGGIO1$ST$In8.t
GI | Goose input 9 | - | - | GGIO | 1 | In9 | ST | GIGGIO1$ST$In9.stVal | GIGGIO1$ST$In9.q | GIGGIO1$ST$In9.t
GI | Goose input 10 | - | - | GGIO | 1 | In10 | ST | GIGGIO1$ST$In10.stVal | GIGGIO1$ST$In10.q | GIGGIO1$ST$In10.t
GI | Goose input 11 | - | - | GGIO | 1 | In11 | ST | GIGGIO1$ST$In11.stVal | GIGGIO1$ST$In11.q | GIGGIO1$ST$In11.t
GI | Goose input 12 | - | - | GGIO | 1 | In12 | ST | GIGGIO1$ST$In12.stVal | GIGGIO1$ST$In12.q | GIGGIO1$ST$In12.t
GI | Goose input 13 | - | - | GGIO | 1 | In13 | ST | GIGGIO1$ST$In13.stVal | GIGGIO1$ST$In13.q | GIGGIO1$ST$In13.t
GI | Goose input 14 | - | - | GGIO | 1 | In14 | ST | GIGGIO1$ST$In14.stVal | GIGGIO1$ST$In14.q | GIGGIO1$ST$In14.t
GI | Goose input 15 | - | - | GGIO | 1 | In15 | ST | GIGGIO1$ST$In15.stVal | GIGGIO1$ST$In15.q | GIGGIO1$ST$In15.t
GI | Goose input 16 | - | - | GGIO | 1 | In16 | ST | GIGGIO1$ST$In16.stVal | GIGGIO1$ST$In16.q | GIGGIO1$ST$In16.t
GI | Goose input 17 | - | - | GGIO | 1 | In17 | ST | GIGGIO1$ST$In17.stVal | GIGGIO1$ST$In17.q | GIGGIO1$ST$In17.t
GI | Goose input 18 | - | - | GGIO | 1 | In18 | ST | GIGGIO1$ST$In18.stVal | GIGGIO1$ST$In18.q | GIGGIO1$ST$In18.t
GI | Goose input 19 | - | - | GGIO | 1 | In19 | ST | GIGGIO1$ST$In19.stVal | GIGGIO1$ST$In19.q | GIGGIO1$ST$In19.t
GI | Goose input 20 | - | - | GGIO | 1 | In20 | ST | GIGGIO1$ST$In20.stVal | GIGGIO1$ST$In20.q | GIGGIO1$ST$In20.t
GI | Goose input 21 | - | - | GGIO | 1 | In21 | ST | GIGGIO1$ST$In21.stVal | GIGGIO1$ST$In21.q | GIGGIO1$ST$In21.t
GI | Goose input 22 | - | - | GGIO | 1 | In22 | ST | GIGGIO1$ST$In22.stVal | GIGGIO1$ST$In22.q | GIGGIO1$ST$In22.t
GI | Goose input 23 | - | - | GGIO | 1 | In23 | ST | GIGGIO1$ST$In23.stVal | GIGGIO1$ST$In23.q | GIGGIO1$ST$In23.t
GI | Goose input 24 | - | - | GGIO | 1 | In24 | ST | GIGGIO1$ST$In24.stVal | GIGGIO1$ST$In24.q | GIGGIO1$ST$In24.t
GI | Goose input 25 | - | - | GGIO | 1 | In25 | ST | GIGGIO1$ST$In25.stVal | GIGGIO1$ST$In25.q | GIGGIO1$ST$In25.t
GI | Goose input 26 | - | - | GGIO | 1 | In26 | ST | GIGGIO1$ST$In26.stVal | GIGGIO1$ST$In26.q | GIGGIO1$ST$In26.t
GI | Goose input 27 | - | - | GGIO | 1 | In27 | ST | GIGGIO1$ST$In27.stVal | GIGGIO1$ST$In27.q | GIGGIO1$ST$In27.t
GI | Goose input 28 | - | - | GGIO | 1 | In28 | ST | GIGGIO1$ST$In28.stVal | GIGGIO1$ST$In28.q | GIGGIO1$ST$In28.t
GI | Goose input 29 | - | - | GGIO | 1 | In29 | ST | GIGGIO1$ST$In29.stVal | GIGGIO1$ST$In29.q | GIGGIO1$ST$In29.t
GI | Goose input 30 | - | - | GGIO | 1 | In30 | ST | GIGGIO1$ST$In30.stVal | GIGGIO1$ST$In30.q | GIGGIO1$ST$In30.t
GI | Goose input 31 | - | - | GGIO | 1 | In31 | ST | GIGGIO1$ST$In31.stVal | GIGGIO1$ST$In31.q | GIGGIO1$ST$In31.t
GI | Goose input 32 | - | - | GGIO | 1 | In32 | ST | GIGGIO1$ST$In32.stVal | GIGGIO1$ST$In32.q | GIGGIO1$ST$In32.t
GI | Goose input 33 | - | - | GGIO | 1 | In33 | ST | GIGGIO1$ST$In33.stVal | GIGGIO1$ST$In33.q | GIGGIO1$ST$In33.t
GI | Goose input 34 | - | - | GGIO | 1 | In34 | ST | GIGGIO1$ST$In34.stVal | GIGGIO1$ST$In34.q | GIGGIO1$ST$In34.t
GI | Goose input 35 | - | - | GGIO | 1 | In35 | ST | GIGGIO1$ST$In35.stVal | GIGGIO1$ST$In35.q | GIGGIO1$ST$In35.t
GI | Goose input 36 | - | - | GGIO | 1 | In36 | ST | GIGGIO1$ST$In36.stVal | GIGGIO1$ST$In36.q | GIGGIO1$ST$In36.t
GI | Goose input 37 | - | - | GGIO | 1 | In37 | ST | GIGGIO1$ST$In37.stVal | GIGGIO1$ST$In37.q | GIGGIO1$ST$In37.t
GI | Goose input 38 | - | - | GGIO | 1 | In38 | ST | GIGGIO1$ST$In38.stVal | GIGGIO1$ST$In38.q | GIGGIO1$ST$In38.t
GI | Goose input 39 | - | - | GGIO | 1 | In39 | ST | GIGGIO1$ST$In39.stVal | GIGGIO1$ST$In39.q | GIGGIO1$ST$In39.t
GI | Goose input 40 | - | - | GGIO | 1 | In40 | ST | GIGGIO1$ST$In40.stVal | GIGGIO1$ST$In40.q | GIGGIO1$ST$In40.t
GI | Goose input 41 | - | - | GGIO | 1 | In41 | ST | GIGGIO1$ST$In41.stVal | GIGGIO1$ST$In41.q | GIGGIO1$ST$In41.t
GI | Goose input 42 | - | - | GGIO | 1 | In42 | ST | GIGGIO1$ST$In42.stVal | GIGGIO1$ST$In42.q | GIGGIO1$ST$In42.t
GI | Goose input 43 | - | - | GGIO | 1 | In43 | ST | GIGGIO1$ST$In43.stVal | GIGGIO1$ST$In43.q | GIGGIO1$ST$In43.t
GI | Goose input 44 | - | - | GGIO | 1 | In44 | ST | GIGGIO1$ST$In44.stVal | GIGGIO1$ST$In44.q | GIGGIO1$ST$In44.t
GI | Goose input 45 | - | - | GGIO | 1 | In45 | ST | GIGGIO1$ST$In45.stVal | GIGGIO1$ST$In45.q | GIGGIO1$ST$In45.t
GI | Goose input 46 | - | - | GGIO | 1 | In46 | ST | GIGGIO1$ST$In46.stVal | GIGGIO1$ST$In46.q | GIGGIO1$ST$In46.t
GI | Goose input 47 | - | - | GGIO | 1 | In47 | ST | GIGGIO1$ST$In47.stVal | GIGGIO1$ST$In47.q | GIGGIO1$ST$In47.t
GI | Goose input 48 | - | - | GGIO | 1 | In48 | ST | GIGGIO1$ST$In48.stVal | GIGGIO1$ST$In48.q | GIGGIO1$ST$In48.t
GI | Goose input 49 | - | - | GGIO | 1 | In49 | ST | GIGGIO1$ST$In49.stVal | GIGGIO1$ST$In49.q | GIGGIO1$ST$In49.t
GI | Goose input 50 | - | - | GGIO | 1 | In50 | ST | GIGGIO1$ST$In50.stVal | GIGGIO1$ST$In50.q | GIGGIO1$ST$In50.t
GI | Goose input 51 | - | - | GGIO | 1 | In51 | ST | GIGGIO1$ST$In51.stVal | GIGGIO1$ST$In51.q | GIGGIO1$ST$In51.t
GI | Goose input 52 | - | - | GGIO | 1 | In52 | ST | GIGGIO1$ST$In52.stVal | GIGGIO1$ST$In52.q | GIGGIO1$ST$In52.t
GI | Goose input 53 | - | - | GGIO | 1 | In53 | ST | GIGGIO1$ST$In53.stVal | GIGGIO1$ST$In53.q | GIGGIO1$ST$In53.t
GI | Goose input 54 | - | - | GGIO | 1 | In54 | ST | GIGGIO1$ST$In54.stVal | GIGGIO1$ST$In54.q | GIGGIO1$ST$In54.t
GI | Goose input 55 | - | - | GGIO | 1 | In55 | ST | GIGGIO1$ST$In55.stVal | GIGGIO1$ST$In55.q | GIGGIO1$ST$In55.t
GI | Goose input 56 | - | - | GGIO | 1 | In56 | ST | GIGGIO1$ST$In56.stVal | GIGGIO1$ST$In56.q | GIGGIO1$ST$In56.t
GI | Goose input 57 | - | - | GGIO | 1 | In57 | ST | GIGGIO1$ST$In57.stVal | GIGGIO1$ST$In57.q | GIGGIO1$ST$In57.t
GI | Goose input 58 | - | - | GGIO | 1 | In58 | ST | GIGGIO1$ST$In58.stVal | GIGGIO1$ST$In58.q | GIGGIO1$ST$In58.t
GI | Goose input 59 | - | - | GGIO | 1 | In59 | ST | GIGGIO1$ST$In59.stVal | GIGGIO1$ST$In59.q | GIGGIO1$ST$In59.t
GI | Goose input 60 | - | - | GGIO | 1 | In60 | ST | GIGGIO1$ST$In60.stVal | GIGGIO1$ST$In60.q | GIGGIO1$ST$In60.t
GI | Goose input 61 | - | - | GGIO | 1 | In61 | ST | GIGGIO1$ST$In61.stVal | GIGGIO1$ST$In61.q | GIGGIO1$ST$In61.t
GI | Goose input 62 | - | - | GGIO | 1 | In62 | ST | GIGGIO1$ST$In62.stVal | GIGGIO1$ST$In62.q | GIGGIO1$ST$In62.t
GI | Goose input 63 | - | - | GGIO | 1 | In63 | ST | GIGGIO1$ST$In63.stVal | GIGGIO1$ST$In63.q | GIGGIO1$ST$In63.t
GI | Goose input 64 | - | - | GGIO | 1 | In64 | ST | GIGGIO1$ST$In64.stVal | GIGGIO1$ST$In64.q | GIGGIO1$ST$In64.t
LO | Logic output 1 | - | - | GGIO | 1 | Ind1 | ST | LOGGIO1$ST$Ind1.stVal | LOGGIO1$ST$Ind1.q | LOGGIO1$ST$Ind1.t
LO | Logic output 2 | - | - | GGIO | 1 | Ind2 | ST | LOGGIO1$ST$Ind2.stVal | LOGGIO1$ST$Ind2.q | LOGGIO1$ST$Ind2.t
LO | Logic output 3 | - | - | GGIO | 1 | Ind3 | ST | LOGGIO1$ST$Ind3.stVal | LOGGIO1$ST$Ind3.q | LOGGIO1$ST$Ind3.t
LO | Logic output 4 | - | - | GGIO | 1 | Ind4 | ST | LOGGIO1$ST$Ind4.stVal | LOGGIO1$ST$Ind4.q | LOGGIO1$ST$Ind4.t
LO | Logic output 5 | - | - | GGIO | 1 | Ind5 | ST | LOGGIO1$ST$Ind5.stVal | LOGGIO1$ST$Ind5.q | LOGGIO1$ST$Ind5.t
LO | Logic output 6 | - | - | GGIO | 1 | Ind6 | ST | LOGGIO1$ST$Ind6.stVal | LOGGIO1$ST$Ind6.q | LOGGIO1$ST$Ind6.t
LO | Logic output 7 | - | - | GGIO | 1 | Ind7 | ST | LOGGIO1$ST$Ind7.stVal | LOGGIO1$ST$Ind7.q | LOGGIO1$ST$Ind7.t
LO | Logic output 8 | - | - | GGIO | 1 | Ind8 | ST | LOGGIO1$ST$Ind8.stVal | LOGGIO1$ST$Ind8.q | LOGGIO1$ST$Ind8.t
LO | Logic output 9 | - | - | GGIO | 1 | Ind9 | ST | LOGGIO1$ST$Ind9.stVal | LOGGIO1$ST$Ind9.q | LOGGIO1$ST$Ind9.t
LO | Logic output 10 | - | - | GGIO | 1 | Ind10 | ST | LOGGIO1$ST$Ind10.stVal | LOGGIO1$ST$Ind10.q | LOGGIO1$ST$Ind10.t
LO | Logic output 11 | - | - | GGIO | 1 | Ind11 | ST | LOGGIO1$ST$Ind11.stVal | LOGGIO1$ST$Ind11.q | LOGGIO1$ST$Ind11.t
LO | Logic output 12 | - | - | GGIO | 1 | Ind12 | ST | LOGGIO1$ST$Ind12.stVal | LOGGIO1$ST$Ind12.q | LOGGIO1$ST$Ind12.t
LO | Logic output 13 | - | - | GGIO | 1 | Ind13 | ST | LOGGIO1$ST$Ind13.stVal | LOGGIO1$ST$Ind13.q | LOGGIO1$ST$Ind13.t
LO | Logic output 14 | - | - | GGIO | 1 | Ind14 | ST | LOGGIO1$ST$Ind14.stVal | LOGGIO1$ST$Ind14.q | LOGGIO1$ST$Ind14.t
LO | Logic output 15 | - | - | GGIO | 1 | Ind15 | ST | LOGGIO1$ST$Ind15.stVal | LOGGIO1$ST$Ind15.q | LOGGIO1$ST$Ind15.t
LO | Logic output 16 | - | - | GGIO | 1 | Ind16 | ST | LOGGIO1$ST$Ind16.stVal | LOGGIO1$ST$Ind16.q | LOGGIO1$ST$Ind16.t
LO | Logic output 17 | - | - | GGIO | 1 | Ind17 | ST | LOGGIO1$ST$Ind17.stVal | LOGGIO1$ST$Ind17.q | LOGGIO1$ST$Ind17.t
LO | Logic output 18 | - | - | GGIO | 1 | Ind18 | ST | LOGGIO1$ST$Ind18.stVal | LOGGIO1$ST$Ind18.q | LOGGIO1$ST$Ind18.t
LO | Logic output 19 | - | - | GGIO | 1 | Ind19 | ST | LOGGIO1$ST$Ind19.stVal | LOGGIO1$ST$Ind19.q | LOGGIO1$ST$Ind19.t
LO | Logic output 20 | - | - | GGIO | 1 | Ind20 | ST | LOGGIO1$ST$Ind20.stVal | LOGGIO1$ST$Ind20.q | LOGGIO1$ST$Ind20.t
LO | Logic output 21 | - | - | GGIO | 1 | Ind21 | ST | LOGGIO1$ST$Ind21.stVal | LOGGIO1$ST$Ind21.q | LOGGIO1$ST$Ind21.t
LO | Logic output 22 | - | - | GGIO | 1 | Ind22 | ST | LOGGIO1$ST$Ind22.stVal | LOGGIO1$ST$Ind22.q | LOGGIO1$ST$Ind22.t
LO | Logic output 23 | - | - | GGIO | 1 | Ind23 | ST | LOGGIO1$ST$Ind23.stVal | LOGGIO1$ST$Ind23.q | LOGGIO1$ST$Ind23.t
LO | Logic output 24 | - | - | GGIO | 1 | Ind24 | ST | LOGGIO1$ST$Ind24.stVal | LOGGIO1$ST$Ind24.q | LOGGIO1$ST$Ind24.t
LO | Logic output 25 | - | - | GGIO | 1 | Ind25 | ST | LOGGIO1$ST$Ind25.stVal | LOGGIO1$ST$Ind25.q | LOGGIO1$ST$Ind25.t
LO | Logic output 26 | - | - | GGIO | 1 | Ind26 | ST | LOGGIO1$ST$Ind26.stVal | LOGGIO1$ST$Ind26.q | LOGGIO1$ST$Ind26.t
LO | Logic output 27 | - | - | GGIO | 1 | Ind27 | ST | LOGGIO1$ST$Ind27.stVal | LOGGIO1$ST$Ind27.q | LOGGIO1$ST$Ind27.t
LO | Logic output 28 | - | - | GGIO | 1 | Ind28 | ST | LOGGIO1$ST$Ind28.stVal | LOGGIO1$ST$Ind28.q | LOGGIO1$ST$Ind28.t
LO | Logic output 29 | - | - | GGIO | 1 | Ind29 | ST | LOGGIO1$ST$Ind29.stVal | LOGGIO1$ST$Ind29.q | LOGGIO1$ST$Ind29.t
LO | Logic output 30 | - | - | GGIO | 1 | Ind30 | ST | LOGGIO1$ST$Ind30.stVal | LOGGIO1$ST$Ind30.q | LOGGIO1$ST$Ind30.t
LO | Logic output 31 | - | - | GGIO | 1 | Ind31 | ST | LOGGIO1$ST$Ind31.stVal | LOGGIO1$ST$Ind31.q | LOGGIO1$ST$Ind31.t
LO | Logic output 32 | - | - | GGIO | 1 | Ind32 | ST | LOGGIO1$ST$Ind32.stVal | LOGGIO1$ST$Ind32.q | LOGGIO1$ST$Ind32.t
LO2 | Logic output 33 | - | - | GGIO | 1 | Ind33 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind33.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind33.q | LO2GGIO1$ST$Ind33.t
LO2 | Logic output 34 | - | - | GGIO | 1 | Ind34 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind34.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind34.q | LO2GGIO1$ST$Ind34.t
LO2 | Logic output 35 | - | - | GGIO | 1 | Ind35 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind35.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind35.q | LO2GGIO1$ST$Ind35.t
LO2 | Logic output 36 | - | - | GGIO | 1 | Ind36 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind36.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind36.q | LO2GGIO1$ST$Ind36.t
LO2 | Logic output 37 | - | - | GGIO | 1 | Ind37 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind37.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind37.q | LO2GGIO1$ST$Ind37.t
LO2 | Logic output 38 | - | - | GGIO | 1 | Ind38 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind38.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind38.q | LO2GGIO1$ST$Ind38.t
LO2 | Logic output 39 | - | - | GGIO | 1 | Ind39 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind39.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind39.q | LO2GGIO1$ST$Ind39.t
LO2 | Logic output 40 | - | - | GGIO | 1 | Ind40 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind40.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind40.q | LO2GGIO1$ST$Ind40.t
LO2 | Logic output 41 | - | - | GGIO | 1 | Ind41 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind41.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind41.q | LO2GGIO1$ST$Ind41.t
LO2 | Logic output 42 | - | - | GGIO | 1 | Ind42 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind42.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind42.q | LO2GGIO1$ST$Ind42.t
LO2 | Logic output 43 | - | - | GGIO | 1 | Ind43 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind43.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind43.q | LO2GGIO1$ST$Ind43.t
LO2 | Logic output 44 | - | - | GGIO | 1 | Ind44 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind44.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind44.q | LO2GGIO1$ST$Ind44.t
LO2 | Logic output 45 | - | - | GGIO | 1 | Ind45 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind45.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind45.q | LO2GGIO1$ST$Ind45.t
LO2 | Logic output 46 | - | - | GGIO | 1 | Ind46 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind46.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind46.q | LO2GGIO1$ST$Ind46.t
LO2 | Logic output 47 | - | - | GGIO | 1 | Ind47 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind47.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind47.q | LO2GGIO1$ST$Ind47.t
LO2 | Logic output 48 | - | - | GGIO | 1 | Ind48 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind48.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind48.q | LO2GGIO1$ST$Ind48.t
LO2 | Logic output 49 | - | - | GGIO | 1 | Ind49 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind49.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind49.q | LO2GGIO1$ST$Ind49.t
LO2 | Logic output 50 | - | - | GGIO | 1 | Ind50 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind50.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind50.q | LO2GGIO1$ST$Ind50.t
LO2 | Logic output 51 | - | - | GGIO | 1 | Ind51 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind51.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind51.q | LO2GGIO1$ST$Ind51.t
LO2 | Logic output 52 | - | - | GGIO | 1 | Ind52 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind52.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind52.q | LO2GGIO1$ST$Ind52.t
LO2 | Logic output 53 | - | - | GGIO | 1 | Ind53 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind53.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind53.q | LO2GGIO1$ST$Ind53.t
LO2 | Logic output 54 | - | - | GGIO | 1 | Ind54 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind54.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind54.q | LO2GGIO1$ST$Ind54.t
LO2 | Logic output 55 | - | - | GGIO | 1 | Ind55 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind55.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind55.q | LO2GGIO1$ST$Ind55.t
LO2 | Logic output 56 | - | - | GGIO | 1 | Ind56 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind56.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind56.q | LO2GGIO1$ST$Ind56.t
LO2 | Logic output 57 | - | - | GGIO | 1 | Ind57 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind57.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind57.q | LO2GGIO1$ST$Ind57.t
LO2 | Logic output 58 | - | - | GGIO | 1 | Ind58 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind58.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind58.q | LO2GGIO1$ST$Ind58.t
LO2 | Logic output 59 | - | - | GGIO | 1 | Ind59 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind59.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind59.q | LO2GGIO1$ST$Ind59.t
LO2 | Logic output 60 | - | - | GGIO | 1 | Ind60 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind60.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind60.q | LO2GGIO1$ST$Ind60.t
LO2 | Logic output 61 | - | - | GGIO | 1 | Ind61 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind61.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind61.q | LO2GGIO1$ST$Ind61.t
LO2 | Logic output 62 | - | - | GGIO | 1 | Ind62 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind62.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind62.q | LO2GGIO1$ST$Ind62.t
LO2 | Logic output 63 | - | - | GGIO | 1 | Ind63 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind63.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind63.q | LO2GGIO1$ST$Ind63.t
LO2 | Logic output 64 | - | - | GGIO | 1 | Ind64 | ST | LO2GGIO1$ST$Ind64.stVal | LO2GGIO1$ST$Ind64.q | LO2GGIO1$ST$Ind64.t
LI | Logic input 1 | - | - | GGIO | 1 | In1 | ST | LIGGIO1$ST$In1.stVal | LIGGIO1$ST$In1.q | LIGGIO1$ST$In1.t | LIGGIO1$ST$In1.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In1.ctlModel
LI | Logic input 2 | - | - | GGIO | 1 | In2 | ST | LIGGIO1$ST$In2.stVal | LIGGIO1$ST$In2.q | LIGGIO1$ST$In2.t | LIGGIO1$ST$In2.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In2.ctlModel
LI | Logic input 3 | - | - | GGIO | 1 | In3 | ST | LIGGIO1$ST$In3.stVal | LIGGIO1$ST$In3.q | LIGGIO1$ST$In3.t | LIGGIO1$ST$In3.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In3.ctlModel
LI | Logic input 4 | - | - | GGIO | 1 | In4 | ST | LIGGIO1$ST$In4.stVal | LIGGIO1$ST$In4.q | LIGGIO1$ST$In4.t | LIGGIO1$ST$In4.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In4.ctlModel
LI | Logic input 5 | - | - | GGIO | 1 | In5 | ST | LIGGIO1$ST$In5.stVal | LIGGIO1$ST$In5.q | LIGGIO1$ST$In5.t | LIGGIO1$ST$In5.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In5.ctlModel
LI | Logic input 6 | - | - | GGIO | 1 | In6 | ST | LIGGIO1$ST$In6.stVal | LIGGIO1$ST$In6.q | LIGGIO1$ST$In6.t | LIGGIO1$ST$In6.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In6.ctlModel
LI | Logic input 7 | - | - | GGIO | 1 | In7 | ST | LIGGIO1$ST$In7.stVal | LIGGIO1$ST$In7.q | LIGGIO1$ST$In7.t | LIGGIO1$ST$In7.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In7.ctlModel
LI | Logic input 8 | - | - | GGIO | 1 | In8 | ST | LIGGIO1$ST$In8.stVal | LIGGIO1$ST$In8.q | LIGGIO1$ST$In8.t | LIGGIO1$ST$In8.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In8.ctlModel
LI | Logic input 9 | - | - | GGIO | 1 | In9 | ST | LIGGIO1$ST$In9.stVal | LIGGIO1$ST$In9.q | LIGGIO1$ST$In9.t | LIGGIO1$ST$In9.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In9.ctlModel
LI | Logic input 10 | - | - | GGIO | 1 | In10 | ST | LIGGIO1$ST$In10.stVal | LIGGIO1$ST$In10.q | LIGGIO1$ST$In10.t | LIGGIO1$ST$In10.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In10.ctlModel
LI | Logic input 11 | - | - | GGIO | 1 | In11 | ST | LIGGIO1$ST$In11.stVal | LIGGIO1$ST$In11.q | LIGGIO1$ST$In11.t | LIGGIO1$ST$In11.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In11.ctlModel
LI | Logic input 12 | - | - | GGIO | 1 | In12 | ST | LIGGIO1$ST$In12.stVal | LIGGIO1$ST$In12.q | LIGGIO1$ST$In12.t | LIGGIO1$ST$In12.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In12.ctlModel
LI | Logic input 13 | - | - | GGIO | 1 | In13 | ST | LIGGIO1$ST$In13.stVal | LIGGIO1$ST$In13.q | LIGGIO1$ST$In13.t | LIGGIO1$ST$In13.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In13.ctlModel
LI | Logic input 14 | - | - | GGIO | 1 | In14 | ST | LIGGIO1$ST$In14.stVal | LIGGIO1$ST$In14.q | LIGGIO1$ST$In14.t | LIGGIO1$ST$In14.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In14.ctlModel
LI | Logic input 15 | - | - | GGIO | 1 | In15 | ST | LIGGIO1$ST$In15.stVal | LIGGIO1$ST$In15.q | LIGGIO1$ST$In15.t | LIGGIO1$ST$In15.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In15.ctlModel
LI | Logic input 16 | - | - | GGIO | 1 | In16 | ST | LIGGIO1$ST$In16.stVal | LIGGIO1$ST$In16.q | LIGGIO1$ST$In16.t | LIGGIO1$ST$In16.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In16.ctlModel
LI | Logic input 17 | - | - | GGIO | 1 | In17 | ST | LIGGIO1$ST$In17.stVal | LIGGIO1$ST$In17.q | LIGGIO1$ST$In17.t | LIGGIO1$ST$In17.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In17.ctlModel
LI | Logic input 18 | - | - | GGIO | 1 | In18 | ST | LIGGIO1$ST$In18.stVal | LIGGIO1$ST$In18.q | LIGGIO1$ST$In18.t | LIGGIO1$ST$In18.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In18.ctlModel
LI | Logic input 19 | - | - | GGIO | 1 | In19 | ST | LIGGIO1$ST$In19.stVal | LIGGIO1$ST$In19.q | LIGGIO1$ST$In19.t | LIGGIO1$ST$In19.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In19.ctlModel
LI | Logic input 20 | - | - | GGIO | 1 | In20 | ST | LIGGIO1$ST$In20.stVal | LIGGIO1$ST$In20.q | LIGGIO1$ST$In20.t | LIGGIO1$ST$In20.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In20.ctlModel
LI | Logic input 21 | - | - | GGIO | 1 | In21 | ST | LIGGIO1$ST$In21.stVal | LIGGIO1$ST$In21.q | LIGGIO1$ST$In21.t | LIGGIO1$ST$In21.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In21.ctlModel
LI | Logic input 22 | - | - | GGIO | 1 | In22 | ST | LIGGIO1$ST$In22.stVal | LIGGIO1$ST$In22.q | LIGGIO1$ST$In22.t | LIGGIO1$ST$In22.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In22.ctlModel
LI | Logic input 23 | - | - | GGIO | 1 | In23 | ST | LIGGIO1$ST$In23.stVal | LIGGIO1$ST$In23.q | LIGGIO1$ST$In23.t | LIGGIO1$ST$In23.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In23.ctlModel
LI | Logic input 24 | - | - | GGIO | 1 | In24 | ST | LIGGIO1$ST$In24.stVal | LIGGIO1$ST$In24.q | LIGGIO1$ST$In24.t | LIGGIO1$ST$In24.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In24.ctlModel
LI | Logic input 25 | - | - | GGIO | 1 | In25 | ST | LIGGIO1$ST$In25.stVal | LIGGIO1$ST$In25.q | LIGGIO1$ST$In25.t | LIGGIO1$ST$In25.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In25.ctlModel
LI | Logic input 26 | - | - | GGIO | 1 | In26 | ST | LIGGIO1$ST$In26.stVal | LIGGIO1$ST$In26.q | LIGGIO1$ST$In26.t | LIGGIO1$ST$In26.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In26.ctlModel
LI | Logic input 27 | - | - | GGIO | 1 | In27 | ST | LIGGIO1$ST$In27.stVal | LIGGIO1$ST$In27.q | LIGGIO1$ST$In27.t | LIGGIO1$ST$In27.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In27.ctlModel
LI | Logic input 28 | - | - | GGIO | 1 | In28 | ST | LIGGIO1$ST$In28.stVal | LIGGIO1$ST$In28.q | LIGGIO1$ST$In28.t | LIGGIO1$ST$In28.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In28.ctlModel
LI | Logic input 29 | - | - | GGIO | 1 | In29 | ST | LIGGIO1$ST$In29.stVal | LIGGIO1$ST$In29.q | LIGGIO1$ST$In29.t | LIGGIO1$ST$In29.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In29.ctlModel
LI | Logic input 30 | - | - | GGIO | 1 | In30 | ST | LIGGIO1$ST$In30.stVal | LIGGIO1$ST$In30.q | LIGGIO1$ST$In30.t | LIGGIO1$ST$In30.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In30.ctlModel
LI | Logic input 31 | - | - | GGIO | 1 | In31 | ST | LIGGIO1$ST$In31.stVal | LIGGIO1$ST$In31.q | LIGGIO1$ST$In31.t | LIGGIO1$ST$In31.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In31.ctlModel
LI | Logic input 32 | - | - | GGIO | 1 | In32 | ST | LIGGIO1$ST$In32.stVal | LIGGIO1$ST$In32.q | LIGGIO1$ST$In32.t | LIGGIO1$ST$In32.Oper.ctlVal | LIGGIO1$ST$In32.ctlModel
Recording
DR | Disturbance recorder Recording made | - | - | RDRE | 1 | RcdMade | ST | DRRDRE1$ST$RcdMade.stVal | DRRDRE1$ST$RcdMade.q | DRRDRE1$ST$RcdMade.t
DR | Disturbance recorder Number of recordings | - | - | RDRE | 1 | FltNum | ST | DRRDRE1$ST$FltNum.stVal | DRRDRE1$ST$FltNum.q | DRRDRE1$ST$FltNum.t
DR | Disturbance recorder Memory used (%) | - | - | RDRE | 1 | MemUsed | ST | DRRDRE1$ST$MemUsed.stVal | DRRDRE1$ST$MemUsed.q | DRRDRE1$ST$MemUsed.t
DRF | DR files in folder | - | - | GGIO | 1 | IntIn | ST | DRFGGIO1$ST$IntIn.stVal | DRFGGIO1$ST$IntIn.q | DRFGGIO1$ST$IntIn.t
FLX1 | Fault location (Ohms) | - | 21FL | RFLO | 1 | FltZ | MX | FLX1RFLO1$MX$FltZ.cVal.mag.f | FLX1RFLO1$MX$FltDiskm.q | FLX1RFLO1$MX$FltDiskm.t
FLX1 | Fault location (Km) | - | 21FL | RFLO | 1 | FltDiskm | MX | FLX1RFLO1$MX$FltDiskm.mag.f | FLX1RFLO1$MX$FltDiskm.q | FLX1RFLO1$MX$FltDiskm.t
FLX Last Fault Currents | FLXC | - | 21FL | GGIO | 1 | LastFaultIL1 | MX | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL1.mag.f | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL1.q | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL1.t
FLX Last Fault Currents | FLXC | - | 21FL | GGIO | 1 | LastFaultIL2 | MX | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL2.mag.f | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL2.q | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL2.t
FLX Last Fault Currents | FLXC | - | 21FL | GGIO | 1 | LastFaultIL3 | MX | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL3.mag.f | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL3.q | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL3.t
FLX Last Fault Currents | FLXC | - | 21FL | GGIO | 1 | LastFaultIL1A | MX | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL1A.mag.f | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL1A.q | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL1A.t
FLX Last Fault Currents | FLXC | - | 21FL | GGIO | 1 | LastFaultIL2A | MX | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL2A.mag.f | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL2A.q | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL2A.t
FLX Last Fault Currents | FLXC | - | 21FL | GGIO | 1 | LastFaultIL3A | MX | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL3A.mag.f | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL3A.q | FLXCGGIO1$MX$LastFaultIL3A.t
FLORDY | Fault location ready | - | 21FL | GGIO | 1 | Ind | ST | FLORDYGGIO1$ST$Ind.stVal | FLORDYGGIO1$ST$Ind.q | FLORDYGGIO1$ST$Ind.t
FLT | General Fault Register 1 | - | - | GGIO | 1 | Flt1 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt1.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt1.q | FLTGGIO1$MX$Flt1.t
FLT | General Fault Register 2 | - | - | GGIO | 1 | Flt2 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt2.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt2.q | FLTGGIO1$MX$Flt2.t
FLT | General Fault Register 3 | - | - | GGIO | 1 | Flt3 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt3.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt3.q | FLTGGIO1$MX$Flt3.t
FLT | General Fault Register 4 | - | - | GGIO | 1 | Flt4 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt4.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt4.q | FLTGGIO1$MX$Flt4.t
FLT | General Fault Register 5 | - | - | GGIO | 1 | Flt5 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt5.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt5.q | FLTGGIO1$MX$Flt5.t
FLT | General Fault Register 6 | - | - | GGIO | 1 | Flt6 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt6.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt6.q | FLTGGIO1$MX$Flt6.t
FLT | General Fault Register 7 | - | - | GGIO | 1 | Flt7 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt7.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt7.q | FLTGGIO1$MX$Flt7.t
FLT | General Fault Register 8 | - | - | GGIO | 1 | Flt8 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt8.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt8.q | FLTGGIO1$MX$Flt8.t
FLT | General Fault Register 9 | - | - | GGIO | 1 | Flt9 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt9.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt9.q | FLTGGIO1$MX$Flt9.t
FLT | General Fault Register 10 | - | - | GGIO | 1 | Flt10 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt10.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt10.q | FLTGGIO1$MX$Flt10.t
FLT | General Fault Register 11 | - | - | GGIO | 1 | Flt11 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt11.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt11.q | FLTGGIO1$MX$Flt11.t
FLT | General Fault Register 12 | - | - | GGIO | 1 | Flt12 | MX | FLTGGIO1$MX$Flt12.mag.f | FLTGGIO1$MX$Flt12.q | FLTGGIO1$MX$Flt12.t
VREC | Fault value recorder triggered | - | - | GGIO | 1 | Trigger | ST | VRECGGIO1$ST$Trigger | VRECGGIO1$ST$Trigger.stVal | VRECGGIO1$ST$Trigger.q | VRECGGIO1$ST$Trigger.t
VREC | Fault value recorder tripped stage | - | - | GGIO | 1 | TripdStage | ST | VRECGGIO1$ST$TripdStage | VRECGGIO1$ST$TripdStage.stVal | VRECGGIO1$ST$TripdStage.q | VRECGGIO1$ST$TripdStage.t
VREC | Fault value recorder overcurrent fault type | - | - | GGIO | 1 | OCFltType | ST | VRECGGIO1$ST$OCFltType | VRECGGIO1$ST$OCFltType.stVal | VRECGGIO1$ST$OCFltType.q | VRECGGIO1$ST$OCFltType.t
VREC | Fault value recorder voltage fault type | - | - | GGIO | 1 | VFltType | ST | VRECGGIO1$ST$VFltType | VRECGGIO1$ST$VFltType.stVal | VRECGGIO1$ST$VFltType.q | VRECGGIO1$ST$VFltType.t
VREC | Fault value recorder magnitude 1 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude1 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude1 | VRECGGIO1$MX$Magnitude1.mag.f | VRECGGIO1$MX$Magnitude1.q | VRECGGIO1$MX$Magnitude1.t
VREC | Fault value recorder magnitude 2 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude2 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude2 | VRECGGIO1$MX$Magnitude2.mag.f | VRECGGIO1$MX$Magnitude2.q | VRECGGIO1$MX$Magnitude2.t
VREC | Fault value recorder magnitude 3 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude3 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude3 | VRECGGIO1$MX$Magnitude3.mag.f | VRECGGIO1$MX$Magnitude3.q | VRECGGIO1$MX$Magnitude3.t
VREC | Fault value recorder magnitude 4 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude4 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude4 | VRECGGIO1$MX$Magnitude4.mag.f | VRECGGIO1$MX$Magnitude4.q | VRECGGIO1$MX$Magnitude4.t
VREC | Fault value recorder magnitude 5 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude5 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude5 | VRECGGIO1$MX$Magnitude5.mag.f | VRECGGIO1$MX$Magnitude5.q | VRECGGIO1$MX$Magnitude5.t
VREC | Fault value recorder magnitude 6 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude6 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude6 | VRECGGIO1$MX$Magnitude6.mag.f | VRECGGIO1$MX$Magnitude6.q | VRECGGIO1$MX$Magnitude6.t
VREC | Fault value recorder magnitude 7 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude7 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude7
VREC | Fault value recorder magnitude 8 | - | - | GGIO | 1 | Magnitude8 | MX | VRECGGIO1$MX$Magnitude8
Setting groups
SGFORC | SG Forced | - | - | GGIO | 1 | Ind | ST | SGFORCGGIO1$ST$Ind | SGFORCGGIO1$ST$Ind.stVal | SGFORCGGIO1$ST$Ind.q | SGFORCGGIO1$ST$Ind.t
SGACT | SG In Use | - | - | GGIO | 1 | IntIn | ST | SGACTGGIO1$ST$IntIn | SGACTGGIO1$ST$IntIn.stVal | SGACTGGIO1$ST$IntIn.q | SGACTGGIO1$ST$IntIn.t
Alarms AQ-S214
ALM | Alarm indication 1 | - | - | GGIO | 1 | Ind1 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind1 | ALMGGIO1$ST$Ind1.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind1.q | ALMGGIO1$ST$Ind1.t
ALM | Alarm indication 2 | - | - | GGIO | 1 | Ind2 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind2 | ALMGGIO1$ST$Ind2.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind2.q | ALMGGIO1$ST$Ind2.t
ALM | Alarm indication 3 | - | - | GGIO | 1 | Ind3 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind3 | ALMGGIO1$ST$Ind3.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind3.q | ALMGGIO1$ST$Ind3.t
ALM | Alarm indication 4 | - | - | GGIO | 1 | Ind4 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind4 | ALMGGIO1$ST$Ind4.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind4.q | ALMGGIO1$ST$Ind4.t
ALM | Alarm indication 5 | - | - | GGIO | 1 | Ind5 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind5 | ALMGGIO1$ST$Ind5.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind5.q | ALMGGIO1$ST$Ind5.t
ALM | Alarm indication 6 | - | - | GGIO | 1 | Ind6 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind6 | ALMGGIO1$ST$Ind6.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind6.q | ALMGGIO1$ST$Ind6.t
ALM | Alarm indication 7 | - | - | GGIO | 1 | Ind7 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind7 | ALMGGIO1$ST$Ind7.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind7.q | ALMGGIO1$ST$Ind7.t
ALM | Alarm indication 8 | - | - | GGIO | 1 | Ind8 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind8 | ALMGGIO1$ST$Ind8.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind8.q | ALMGGIO1$ST$Ind8.t
ALM | Alarm indication 9 | - | - | GGIO | 1 | Ind9 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind9 | ALMGGIO1$ST$Ind9.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind9.q | ALMGGIO1$ST$Ind9.t
ALM | Alarm indication 10 | - | - | GGIO | 1 | Ind10 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind10 | ALMGGIO1$ST$Ind10.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind10.q | ALMGGIO1$ST$Ind10.t
ALM | Alarm indication 11 | - | - | GGIO | 1 | Ind11 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind11 | ALMGGIO1$ST$Ind11.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind11.q | ALMGGIO1$ST$Ind11.t
ALM | Alarm indication 12 | - | - | GGIO | 1 | Ind12 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind12 | ALMGGIO1$ST$Ind12.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind12.q | ALMGGIO1$ST$Ind12.t
ALM | Alarm indication 13 | - | - | GGIO | 1 | Ind13 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind13 | ALMGGIO1$ST$Ind13.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind13.q | ALMGGIO1$ST$Ind13.t
ALM | Alarm indication 14 | - | - | GGIO | 1 | Ind14 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind14 | ALMGGIO1$ST$Ind14.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind14.q | ALMGGIO1$ST$Ind14.t
ALM | Alarm indication 15 | - | - | GGIO | 1 | Ind15 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind15 | ALMGGIO1$ST$Ind15.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind15.q | ALMGGIO1$ST$Ind15.t
ALM | Alarm indication 16 | - | - | GGIO | 1 | Ind16 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind16 | ALMGGIO1$ST$Ind16.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind16.q | ALMGGIO1$ST$Ind16.t
ALM | Alarm indication 17 | - | - | GGIO | 1 | Ind17 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind17 | ALMGGIO1$ST$Ind17.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind17.q | ALMGGIO1$ST$Ind17.t
ALM | Alarm indication 18 | - | - | GGIO | 1 | Ind18 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind18 | ALMGGIO1$ST$Ind18.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind18.q | ALMGGIO1$ST$Ind18.t
ALM | Alarm indication 19 | - | - | GGIO | 1 | Ind19 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind19 | ALMGGIO1$ST$Ind19.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind19.q | ALMGGIO1$ST$Ind19.t
ALM | Alarm indication 20 | - | - | GGIO | 1 | Ind20 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind20 | ALMGGIO1$ST$Ind20.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind20.q | ALMGGIO1$ST$Ind20.t
ALM | Alarm indication 21 | - | - | GGIO | 1 | Ind21 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind21 | ALMGGIO1$ST$Ind21.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind21.q | ALMGGIO1$ST$Ind21.t
ALM | Alarm indication 22 | - | - | GGIO | 1 | Ind22 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind22 | ALMGGIO1$ST$Ind22.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind22.q | ALMGGIO1$ST$Ind22.t
ALM | Alarm indication 23 | - | - | GGIO | 1 | Ind23 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind23 | ALMGGIO1$ST$Ind23.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind23.q | ALMGGIO1$ST$Ind23.t
ALM | Alarm indication 24 | - | - | GGIO | 1 | Ind24 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind24 | ALMGGIO1$ST$Ind24.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind24.q | ALMGGIO1$ST$Ind24.t
ALM | Alarm indication 25 | - | - | GGIO | 1 | Ind25 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind25 | ALMGGIO1$ST$Ind25.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind25.q | ALMGGIO1$ST$Ind25.t
ALM | Alarm indication 26 | - | - | GGIO | 1 | Ind26 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind26 | ALMGGIO1$ST$Ind26.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind26.q | ALMGGIO1$ST$Ind26.t
ALM | Alarm indication 27 | - | - | GGIO | 1 | Ind27 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind27 | ALMGGIO1$ST$Ind27.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind27.q | ALMGGIO1$ST$Ind27.t
ALM | Alarm indication 28 | - | - | GGIO | 1 | Ind28 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind28 | ALMGGIO1$ST$Ind28.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind28.q | ALMGGIO1$ST$Ind28.t
ALM | Alarm indication 29 | - | - | GGIO | 1 | Ind29 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind29 | ALMGGIO1$ST$Ind29.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind29.q | ALMGGIO1$ST$Ind29.t
ALM | Alarm indication 30 | - | - | GGIO | 1 | Ind30 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind30 | ALMGGIO1$ST$Ind30.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind30.q | ALMGGIO1$ST$Ind30.t
ALM | Alarm indication 31 | - | - | GGIO | 1 | Ind31 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind31 | ALMGGIO1$ST$Ind31.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind31.q | ALMGGIO1$ST$Ind31.t
ALM | Alarm indication 32 | - | - | GGIO | 1 | Ind32 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind32 | ALMGGIO1$ST$Ind32.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind32.q | ALMGGIO1$ST$Ind32.t
ALM | Alarm indication 33 | - | - | GGIO | 1 | Ind33 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind33 | ALMGGIO1$ST$Ind33.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind33.q | ALMGGIO1$ST$Ind33.t
ALM | Alarm indication 34 | - | - | GGIO | 1 | Ind34 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind34 | ALMGGIO1$ST$Ind34.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind34.q | ALMGGIO1$ST$Ind34.t
ALM | Alarm indication 35 | - | - | GGIO | 1 | Ind35 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind35 | ALMGGIO1$ST$Ind35.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind35.q | ALMGGIO1$ST$Ind35.t
ALM | Alarm indication 36 | - | - | GGIO | 1 | Ind36 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind36 | ALMGGIO1$ST$Ind36.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind36.q | ALMGGIO1$ST$Ind36.t
ALM | Alarm indication 37 | - | - | GGIO | 1 | Ind37 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind37 | ALMGGIO1$ST$Ind37.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind37.q | ALMGGIO1$ST$Ind37.t
ALM | Alarm indication 38 | - | - | GGIO | 1 | Ind38 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind38 | ALMGGIO1$ST$Ind38.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind38.q | ALMGGIO1$ST$Ind38.t
ALM | Alarm indication 39 | - | - | GGIO | 1 | Ind39 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind39 | ALMGGIO1$ST$Ind39.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind39.q | ALMGGIO1$ST$Ind39.t
ALM | Alarm indication 40 | - | - | GGIO | 1 | Ind40 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind40 | ALMGGIO1$ST$Ind40.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind40.q | ALMGGIO1$ST$Ind40.t
ALM | Alarm indication 41 | - | - | GGIO | 1 | Ind41 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind41 | ALMGGIO1$ST$Ind41.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind41.q | ALMGGIO1$ST$Ind41.t
ALM | Alarm indication 42 | - | - | GGIO | 1 | Ind42 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind42 | ALMGGIO1$ST$Ind42.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind42.q | ALMGGIO1$ST$Ind42.t
ALM | Alarm indication 43 | - | - | GGIO | 1 | Ind43 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind43 | ALMGGIO1$ST$Ind43.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind43.q | ALMGGIO1$ST$Ind43.t
ALM | Alarm indication 44 | - | - | GGIO | 1 | Ind44 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind44 | ALMGGIO1$ST$Ind44.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind44.q | ALMGGIO1$ST$Ind44.t
ALM | Alarm indication 45 | - | - | GGIO | 1 | Ind45 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind45 | ALMGGIO1$ST$Ind45.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind45.q | ALMGGIO1$ST$Ind45.t
ALM | Alarm indication 46 | - | - | GGIO | 1 | Ind46 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind46 | ALMGGIO1$ST$Ind46.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind46.q | ALMGGIO1$ST$Ind46.t
ALM | Alarm indication 47 | - | - | GGIO | 1 | Ind47 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind47 | ALMGGIO1$ST$Ind47.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind47.q | ALMGGIO1$ST$Ind47.t
ALM | Alarm indication 48 | - | - | GGIO | 1 | Ind48 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind48 | ALMGGIO1$ST$Ind48.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind48.q | ALMGGIO1$ST$Ind48.t
ALM | Alarm indication 49 | - | - | GGIO | 1 | Ind49 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind49 | ALMGGIO1$ST$Ind49.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind49.q | ALMGGIO1$ST$Ind49.t
ALM | Alarm indication 50 | - | - | GGIO | 1 | Ind50 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind50 | ALMGGIO1$ST$Ind50.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind50.q | ALMGGIO1$ST$Ind50.t
ALM | Alarm indication 51 | - | - | GGIO | 1 | Ind51 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind51 | ALMGGIO1$ST$Ind51.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind51.q | ALMGGIO1$ST$Ind51.t
ALM | Alarm indication 52 | - | - | GGIO | 1 | Ind52 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind52 | ALMGGIO1$ST$Ind52.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind52.q | ALMGGIO1$ST$Ind52.t
ALM | Alarm indication 53 | - | - | GGIO | 1 | Ind53 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind53 | ALMGGIO1$ST$Ind53.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind53.q | ALMGGIO1$ST$Ind53.t
ALM | Alarm indication 54 | - | - | GGIO | 1 | Ind54 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind54 | ALMGGIO1$ST$Ind54.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind54.q | ALMGGIO1$ST$Ind54.t
ALM | Alarm indication 55 | - | - | GGIO | 1 | Ind55 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind55 | ALMGGIO1$ST$Ind55.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind55.q | ALMGGIO1$ST$Ind55.t
ALM | Alarm indication 56 | - | - | GGIO | 1 | Ind56 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind56 | ALMGGIO1$ST$Ind56.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind56.q | ALMGGIO1$ST$Ind56.t
ALM | Alarm indication 57 | - | - | GGIO | 1 | Ind57 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind57 | ALMGGIO1$ST$Ind57.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind57.q | ALMGGIO1$ST$Ind57.t
ALM | Alarm indication 58 | - | - | GGIO | 1 | Ind58 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind58 | ALMGGIO1$ST$Ind58.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind58.q | ALMGGIO1$ST$Ind58.t
ALM | Alarm indication 59 | - | - | GGIO | 1 | Ind59 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind59 | ALMGGIO1$ST$Ind59.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind59.q | ALMGGIO1$ST$Ind59.t
ALM | Alarm indication 60 | - | - | GGIO | 1 | Ind60 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind60 | ALMGGIO1$ST$Ind60.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind60.q | ALMGGIO1$ST$Ind60.t
ALM | Alarm indication 61 | - | - | GGIO | 1 | Ind61 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind61 | ALMGGIO1$ST$Ind61.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind61.q | ALMGGIO1$ST$Ind61.t
ALM | Alarm indication 62 | - | - | GGIO | 1 | Ind62 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind62 | ALMGGIO1$ST$Ind62.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind62.q | ALMGGIO1$ST$Ind62.t
ALM | Alarm indication 63 | - | - | GGIO | 1 | Ind63 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind63 | ALMGGIO1$ST$Ind63.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind63.q | ALMGGIO1$ST$Ind63.t
ALM | Alarm indication 64 | - | - | GGIO | 1 | Ind64 | ST | ALMGGIO1$ST$Ind64 | ALMGGIO1$ST$Ind64.stVal | ALMGGIO1$ST$Ind64.q | ALMGGIO1$ST$Ind64.t
RTD & mA
MAIN7 | RTD input 7 mA | GGIO | 1 | AnIn | MX |  | UR | MAIN7GGIO1$MX$AnIn.mag.f | MAIN7GGIO1$MX$AnIn.q | MAIN7GGIO1$MX$AnIn.t
MAIN8 | RTD input 8 mA | GGIO | 2 | AnIn | MX |  | UR | MAIN8GGIO2$MX$AnIn.mag.f | MAIN8GGIO2$MX$AnIn.q | MAIN8GGIO2$MX$AnIn.t
MAIN15 | RTD input 15 mA | GGIO | 3 | AnIn | MX |  | UR | MAIN15GGIO3$MX$AnIn.mag.f | MAIN15GGIO3$MX$AnIn.q | MAIN15GGIO3$MX$AnIn.t
MAIN16 | RTD input 16 mA | GGIO | 4 | AnIn | MX |  | UR | MAIN16GGIO4$MX$AnIn.mag.f | MAIN16GGIO4$MX$AnIn.q | MAIN16GGIO4$MX$AnIn.t
RTD1 | RTD input 1 | GGIO | 1 | AnIn | MX |  | UR | RTD1GGIO1$MX$AnIn.mag.f | RTD1GGIO1$MX$AnIn.q | RTD1GGIO1$MX$AnIn.t
RTD2 | RTD input 2 | GGIO | 2 | AnIn | MX |  | UR | RTD2GGIO2$MX$AnIn.mag.f | RTD2GGIO2$MX$AnIn.q | RTD2GGIO2$MX$AnIn.t
RTD3 | RTD input 3 | GGIO | 3 | AnIn | MX |  | UR | RTD3GGIO3$MX$AnIn.mag.f | RTD3GGIO3$MX$AnIn.q | RTD3GGIO3$MX$AnIn.t
RTD4 | RTD input 4 | GGIO | 4 | AnIn | MX |  | UR | RTD4GGIO4$MX$AnIn.mag.f | RTD4GGIO4$MX$AnIn.q | RTD4GGIO4$MX$AnIn.t
RTD5 | RTD input 5 | GGIO | 5 | AnIn | MX |  | UR | RTD5GGIO5$MX$AnIn.mag.f | RTD5GGIO5$MX$AnIn.q | RTD5GGIO5$MX$AnIn.t
RTD6 | RTD input 6 | GGIO | 6 | AnIn | MX |  | UR | RTD6GGIO6$MX$AnIn.mag.f | RTD6GGIO6$MX$AnIn.q | RTD6GGIO6$MX$AnIn.t
RTD7 | RTD input 7 | GGIO | 7 | AnIn | MX |  | UR | RTD7GGIO7$MX$AnIn.mag.f | RTD7GGIO7$MX$AnIn.q | RTD7GGIO7$MX$AnIn.t
RTD8 | RTD input 8 | GGIO | 8 | AnIn | MX |  | UR | RTD8GGIO8$MX$AnIn.mag.f | RTD8GGIO8$MX$AnIn.q | RTD8GGIO8$MX$AnIn.t
RTD9 | RTD input 9 | GGIO | 9 | AnIn | MX |  | UR | RTD9GGIO9$MX$AnIn.mag.f | RTD9GGIO9$MX$AnIn.q | RTD9GGIO9$MX$AnIn.t
RTD10 | RTD input 10 | GGIO | 10 | AnIn | MX |  | UR | RTD10GGIO10$MX$AnIn.mag.f | RTD10GGIO10$MX$AnIn.q | RTD10GGIO10$MX$AnIn.t
RTD11 | RTD input 11 | GGIO | 11 | AnIn | MX |  | UR | RTD11GGIO11$MX$AnIn.mag.f | RTD11GGIO11$MX$AnIn.q | RTD11GGIO11$MX$AnIn.t
RTD12 | RTD input 12 | GGIO | 12 | AnIn | MX |  | UR | RTD12GGIO12$MX$AnIn.mag.f | RTD12GGIO12$MX$AnIn.q | RTD12GGIO12$MX$AnIn.t
RTD13 | RTD input 13 | GGIO | 13 | AnIn | MX |  | UR | RTD13GGIO13$MX$AnIn.mag.f | RTD13GGIO13$MX$AnIn.q | RTD13GGIO13$MX$AnIn.t
RTD14 | RTD input 14 | GGIO | 14 | AnIn | MX |  | UR | RTD14GGIO14$MX$AnIn.mag.f | RTD14GGIO14$MX$AnIn.q | RTD14GGIO14$MX$AnIn.t
RTD15 | RTD input 15 | GGIO | 15 | AnIn | MX |  | UR | RTD15GGIO15$MX$AnIn.mag.f | RTD15GGIO15$MX$AnIn.q | RTD15GGIO15$MX$AnIn.t
RTD16 | RTD input 16 | GGIO | 16 | AnIn | MX |  | UR | RTD16GGIO16$MX$AnIn.mag.f | RTD16GGIO16$MX$AnIn.q | RTD16GGIO16$MX$AnIn.t
ModBus IO | [30 empty] | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 1 | AnIn | MX | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 2 | AnIn | MX | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 3 | AnIn | MX | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 4 | AnIn | MX | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 5 | AnIn | MX | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 6 | AnIn | MX | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 7 | AnIn | MX | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t
MBIOA | MBIO module A input 8 | - | - | GGIO | 8 | AnIn | MX | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOAGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 1 | AnIn | MX | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 2 | AnIn | MX | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 3 | AnIn | MX | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 4 | AnIn | MX | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 5 | AnIn | MX | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 6 | AnIn | MX | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 7 | AnIn | MX | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t
MBIOB | MBIO module B input 8 | - | - | GGIO | 8 | AnIn | MX | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOBGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 1 | AnIn | MX | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO1$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 2 | AnIn | MX | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO2$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 3 | AnIn | MX | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO3$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 4 | AnIn | MX | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO4$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 5 | AnIn | MX | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO5$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 6 | AnIn | MX | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO6$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 7 | AnIn | MX | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO7$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t
MBIOC | MBIO module C input 8 | - | - | GGIO | 8 | AnIn | MX | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.t | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.mag.f | MBIOCGGIO8$MX$AnIn.q
Energy monitor functions (AQ-E215)
EMON | Overcurrent alarm | - | - | GGIO | 1 | NOCAlm | ST | EMONGGIO1$ST$NOCAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$NOCAlm.q | EMONGGIO1$ST$NOCAlm.t
EMON | Earth fault alarm | - | - | GGIO | 1 | NEFAlm | ST | EMONGGIO1$ST$NEFAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$NEFAlm.q | EMONGGIO1$ST$NEFAlm.t
EMON | Directional overcurrent alarm | - | - | GGIO | 1 | DOCAlm | ST | EMONGGIO1$ST$DOCAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$DOCAlm.q | EMONGGIO1$ST$DOCAlm.t
EMON | Directional earth fault alarm | - | - | GGIO | 1 | DEFAlm | ST | EMONGGIO1$ST$DEFAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$DEFAlm.q | EMONGGIO1$ST$DEFAlm.t
EMON | Intermittent earth fault alarm forward | - | - | GGIO | 1 | INTFwdAlm | ST | EMONGGIO1$ST$INTFwdAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$INTFwdAlm.q | EMONGGIO1$ST$INTFwdAlm.t
EMON | Intermittent earth fault alarm reverse | - | - | GGIO | 1 | INTRevAlm | ST | EMONGGIO1$ST$INTRevAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$INTRevAlm.q | EMONGGIO1$ST$INTRevAlm.t
EMON | Undervoltage alarm | - | - | GGIO | 1 | UVAlm | ST | EMONGGIO1$ST$UVAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$UVAlm.q | EMONGGIO1$ST$UVAlm.t
EMON | Undervoltage no voltage alarm | - | - | GGIO | 1 | UVNoVltAlm | ST | EMONGGIO1$ST$UVNoVltAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$UVNoVltAlm.q | EMONGGIO1$ST$UVNoVltAlm.t
EMON | Neutral overvoltage alarm | - | - | GGIO | 1 | NOVAlm | ST | EMONGGIO1$ST$NOVAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$NOVAlm.q | EMONGGIO1$ST$NOVAlm.t
EMON | Fault locator alarm | - | - | GGIO | 1 | FLXAlm | ST | EMONGGIO1$ST$FLXAlm.stVal | EMONGGIO1$ST$FLXAlm.q | EMONGGIO1$ST$FLXAlm.t
Voltage regulator / Tap changer
VRG | Tap changer | - | - | AVCO | 1 | Auto | ST | VRGAVCO1$ST$Auto.stVal | VRGAVCO1$ST$Auto.q | VRGAVCO1$ST$Auto.t
VRGDAT | Tap location | - | - | GGIO | 1 | Taploc | ST | VRGDATGGIO1$ST$Taploc.stVal | VRGDATGGIO1$ST$Taploc.q | VRGDATGGIO1$ST$Taploc.t
VRGDAT | Absolute tap location | - | - | GGIO | 1 | AbsTaploc | ST | VRGDATGGIO1$ST$AbsTaploc.stVal | VRGDATGGIO1$ST$AbsTaploc.q | VRGDATGGIO1$ST$AbsTaploc.t
VRGDAT | Voltage now | - | - | GGIO | 1 | VoltNow | MX | VRGDATGGIO1$MX$VoltNow.mag.f | VRGDATGGIO1$MX$VoltNow.q | VRGDATGGIO1$MX$VoltNow.t
VRGDAT | Voltage difference | - | - | GGIO | 1 | VoltDiff | MX | VRGDATGGIO1$MX$VoltDiff.mag.f | VRGDATGGIO1$MX$VoltDiff.q | VRGDATGGIO1$MX$VoltDiff.t
VRGDAT | High position | - | - | GGIO | 1 | HiPos | ST | VRGDATGGIO1$ST$HiPos.stVal | VRGDATGGIO1$ST$HiPos.q | VRGDATGGIO1$ST$HiPos.t
VRGDAT | Low position | - | - | GGIO | 1 | LoPos | ST | VRGDATGGIO1$ST$LoPos.stVal | VRGDATGGIO1$ST$LoPos.q | VRGDATGGIO1$ST$LoPos.t
GENERATOR COMMANDER
GenCom Alarms
GMAGA | FieldCurrLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | FieldCurrLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$FieldCurrLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$FieldCurrLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$FieldCurrLimit.t
GMAGA | VHZLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | VHZLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$VHZLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$VHZLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$VHZLimit.t
GMAGA | UnderExcitLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | UnderExcitLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$UnderExcitLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$UnderExcitLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$UnderExcitLimit.t
GMAGA | StatCurrOverLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | StatCurrOverLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$StatCurrOverLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$StatCurrOverLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$StatCurrOverLimit.t
GMAGA | StatCurrUnderLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | StatCurrUnderLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$StatCurrUnderLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$StatCurrUnderLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$StatCurrUnderLimit.t
GMAGA | HighActCurr Alarm | - | - | GGIO | 1 | HighActCurr | ST | GMAGAGGIO1$ST$HighActCurr.stVal | GMAGAGGIO1$ST$HighActCurr.q | GMAGAGGIO1$ST$HighActCurr.t
GMAGA | InstFieldCurrLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | InstFieldCurrLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$InstFieldCurrLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$InstFieldCurrLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$InstFieldCurrLimit.t
GMAGA | OverCurr Alarm | - | - | GGIO | 1 | OverCurr | ST | GMAGAGGIO1$ST$OverCurr.stVal | GMAGAGGIO1$ST$OverCurr.q | GMAGAGGIO1$ST$OverCurr.t
GMAGA | LowMeasVolt Alarm | - | - | GGIO | 1 | LowMeasVolt | ST | GMAGAGGIO1$ST$LowMeasVolt.stVal | GMAGAGGIO1$ST$LowMeasVolt.q | GMAGAGGIO1$ST$LowMeasVolt.t
GMAGA | PhaseRetard Alarm | - | - | GGIO | 1 | PhaseRetard | ST | GMAGAGGIO1$ST$PhaseRetard.stVal | GMAGAGGIO1$ST$PhaseRetard.q | GMAGAGGIO1$ST$PhaseRetard.t
GMAGA | FieldFlash Alarm | - | - | GGIO | 1 | FieldFlash | ST | GMAGAGGIO1$ST$FieldFlash.stVal | GMAGAGGIO1$ST$FieldFlash.q | GMAGAGGIO1$ST$FieldFlash.t
GMAGA | LongFieldFlash Alarm | - | - | GGIO | 1 | LongFieldFlash | ST | GMAGAGGIO1$ST$LongFieldFlash.stVal | GMAGAGGIO1$ST$LongFieldFlash.q | GMAGAGGIO1$ST$LongFieldFlash.t
GMAGA | LowQErr Alarm | - | - | GGIO | 1 | LowQErr | ST | GMAGAGGIO1$ST$LowQErr.stVal | GMAGAGGIO1$ST$LowQErr.q | GMAGAGGIO1$ST$LowQErr.t
GMAGA | FieldBrkNotOpen Alarm | - | - | GGIO | 1 | FieldBrkNotOpen | ST | GMAGAGGIO1$ST$FieldBrkNotOpen.stVal | GMAGAGGIO1$ST$FieldBrkNotOpen.q | GMAGAGGIO1$ST$FieldBrkNotOpen.t
GMAGA | DisturbMode Alarm | - | - | GGIO | 1 | DisturbMode | ST | GMAGAGGIO1$ST$DisturbMode.stVal | GMAGAGGIO1$ST$DisturbMode.q | GMAGAGGIO1$ST$DisturbMode.t
GMAGA | DisturbModePlus Alarm | - | - | GGIO | 1 | DisturbModePlus | ST | GMAGAGGIO1$ST$DisturbModePlus.stVal | GMAGAGGIO1$ST$DisturbModePlus.q | GMAGAGGIO1$ST$DisturbModePlus.t
GMAGA | AVRrefLoLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | AVRrefLoLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$AVRrefLoLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$AVRrefLoLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$AVRrefLoLimit.t
GMAGA | AVRrefHiLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | AVRrefHiLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$AVRrefHiLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$AVRrefHiLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$AVRrefHiLimit.t
GMAGA | FCRrefLoLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | FCRrefLoLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$FCRrefLoLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$FCRrefLoLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$FCRrefLoLimit.t
GMAGA | FCRrefHiLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | FCRrefHiLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$FCRrefHiLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$FCRrefHiLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$FCRrefHiLimit.t
GMAGA | MVARrefLoLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | MVARrefLoLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$MVARrefLoLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$MVARrefLoLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$MVARrefLoLimit.t
GMAGA | MVARrefHiLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | MVARrefHiLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$MVARrefHiLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$MVARrefHiLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$MVARrefHiLimit.t
GMAGA | PFrefLoLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | PFrefLoLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$PFrefLoLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$PFrefLoLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$PFrefLoLimit.t
GMAGA | PFrefHiLimit Alarm | - | - | GGIO | 1 | PFrefHiLimit | ST | GMAGAGGIO1$ST$PFrefHiLimit.stVal | GMAGAGGIO1$ST$PFrefHiLimit.q | GMAGAGGIO1$ST$PFrefHiLimit.t
GMAGA | ResetExcitOff Alarm | - | - | GGIO | 1 | ResetExcitOff | ST | GMAGAGGIO1$ST$ResetExcitOff.stVal | GMAGAGGIO1$ST$ResetExcitOff.q | GMAGAGGIO1$ST$ResetExcitOff.t
GenCom Control Status
GMAGC | RemoteCtrlAct Control Status | - | - | GGIO | 1 | RemoteCtrlAct | ST | GMAGCGGIO1$ST$RemoteCtrlAct.ctlModel | GMAGCGGIO1$ST$RemoteCtrlAct.t | GMAGCGGIO1$ST$RemoteCtrlAct.q | GMAGCGGIO1$ST$RemoteCtrlAct.stVal | GMAGCGGIO1$ST$RemoteCtrlAct.Oper.ctlVal
GMAGC | LocalCtrlAct Control Status | - | - | GGIO | 1 | LocalCtrlAct | ST | GMAGCGGIO1$ST$LocalCtrlAct.stVal | GMAGCGGIO1$ST$LocalCtrlAct.q | GMAGCGGIO1$ST$LocalCtrlAct.t
GMAGC | ParamCtrlAct Control Status | - | - | GGIO | 1 | ParamCtrlAct | ST | GMAGCGGIO1$ST$ParamCtrlAct.stVal | GMAGCGGIO1$ST$ParamCtrlAct.q | GMAGCGGIO1$ST$ParamCtrlAct.t
GMAGC | CmdAVR Control Status | - | - | GGIO | 1 | CmdAVR | ST | GMAGCGGIO1$ST$CmdAVR.stVal | GMAGCGGIO1$ST$CmdAVR.q | GMAGCGGIO1$ST$CmdAVR.t
GMAGC | CmdFCR Control Status | - | - | GGIO | 1 | CmdFCR | ST | GMAGCGGIO1$ST$CmdFCR.stVal | GMAGCGGIO1$ST$CmdFCR.q | GMAGCGGIO1$ST$CmdFCR.t
GMAGC | CmdMVAR Control Status | - | - | GGIO | 1 | CmdMVAR | ST | GMAGCGGIO1$ST$CmdMVAR.stVal | GMAGCGGIO1$ST$CmdMVAR.q | GMAGCGGIO1$ST$CmdMVAR.t
GMAGC | CmdPF Control Status | - | - | GGIO | 1 | CmdPF | ST | GMAGCGGIO1$ST$CmdPF.stVal | GMAGCGGIO1$ST$CmdPF.q | GMAGCGGIO1$ST$CmdPF.t
GMAGC | Increase Control Status | - | - | GGIO | 1 | Increase | ST | GMAGCGGIO1$ST$Increase.stVal | GMAGCGGIO1$ST$Increase.q | GMAGCGGIO1$ST$Increase.t
GMAGC | Decrease Control Status | - | - | GGIO | 1 | Decrease | ST | GMAGCGGIO1$ST$Decrease.stVal | GMAGCGGIO1$ST$Decrease.q | GMAGCGGIO1$ST$Decrease.t
GMAGC | AVRbus Control Status | - | - | GGIO | 1 | AVRbus | ST | GMAGCGGIO1$ST$AVRbus.stVal | GMAGCGGIO1$ST$AVRbus.q | GMAGCGGIO1$ST$AVRbus.t
GMAGC | FCRbus Control Status | - | - | GGIO | 1 | FCRbus | ST | GMAGCGGIO1$ST$FCRbus.stVal | GMAGCGGIO1$ST$FCRbus.q | GMAGCGGIO1$ST$FCRbus.t
GMAGC | MVARbus Control Status | - | - | GGIO | 1 | MVARbus | ST | GMAGCGGIO1$ST$MVARbus.stVal | GMAGCGGIO1$ST$MVARbus.q | GMAGCGGIO1$ST$MVARbus.t
GMAGC | PFbus Control Status | - | - | GGIO | 1 | PFbus | ST | GMAGCGGIO1$ST$PFbus.stVal | GMAGCGGIO1$ST$PFbus.q | GMAGCGGIO1$ST$PFbus.t
GMAGC | OrderOpenFB Control Status | - | - | GGIO | 1 | OrderOpenFB | ST | GMAGCGGIO1$ST$OrderOpenFB.stVal | GMAGCGGIO1$ST$OrderOpenFB.q | GMAGCGGIO1$ST$OrderOpenFB.t
GMAGC | OrderCloseFB Control Status | - | - | GGIO | 1 | OrderCloseFB | ST | GMAGCGGIO1$ST$OrderCloseFB.stVal | GMAGCGGIO1$ST$OrderCloseFB.q | GMAGCGGIO1$ST$OrderCloseFB.t
Gencom Excitation unit
GMAGM | LowSupplyVolt | - | - | GGIO | 1 | LowSupplyVolt | ST | GMAGMGGIO1$ST$LowSupplyVolt.stVal | GMAGMGGIO1$ST$LowSupplyVolt.q | GMAGMGGIO1$ST$LowSupplyVolt.t
GMAGM | IGBTshorted | - | - | GGIO | 1 | IGBTshorted | ST | GMAGMGGIO1$ST$IGBTshorted.stVal | GMAGMGGIO1$ST$IGBTshorted.q | GMAGMGGIO1$ST$IGBTshorted.t
GMAGM | PWMenabled | - | - | GGIO | 1 | PWMenabled | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMenabled.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMenabled.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMenabled.t
GMAGM | PWMDO1On | - | - | GGIO | 1 | PWMDO1On | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDO1On.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDO1On.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDO1On.t
GMAGM | PWMDO2On | - | - | GGIO | 1 | PWMDO2On | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDO2On.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDO2On.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDO2On.t
GMAGM | RectifierTrip | - | - | GGIO | 1 | RectifierTrip | ST | GMAGMGGIO1$ST$RectifierTrip.stVal | GMAGMGGIO1$ST$RectifierTrip.q | GMAGMGGIO1$ST$RectifierTrip.t
GMAGM | Bridge1TempHi | - | - | GGIO | 1 | Bridge1TempHi | ST | GMAGMGGIO1$ST$Bridge1TempHi.stVal | GMAGMGGIO1$ST$Bridge1TempHi.q | GMAGMGGIO1$ST$Bridge1TempHi.t
GMAGM | Bridge2TempHi | - | - | GGIO | 1 | Bridge2TempHi | ST | GMAGMGGIO1$ST$Bridge2TempHi.stVal | GMAGMGGIO1$ST$Bridge2TempHi.q | GMAGMGGIO1$ST$Bridge2TempHi.t
GMAGM | DiodeFault | - | - | GGIO | 1 | DiodeFault | ST | GMAGMGGIO1$ST$DiodeFault.stVal | GMAGMGGIO1$ST$DiodeFault.q | GMAGMGGIO1$ST$DiodeFault.t
GMAGM | PWMDI1 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI1 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI1.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI1.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI1.t
GMAGM | PWMDI2 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI2 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI2.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI2.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI2.t
GMAGM | PWMDI3 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI3 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI3.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI3.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI3.t
GMAGM | PWMDI4 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI4 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI4.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI4.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI4.t
GMAGM | PWMDI5 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI5 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI5.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI5.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI5.t
GMAGM | PWMDI6 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI6 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI6.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI6.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI6.t
GMAGM | PWMDI7 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI7 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI7.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI7.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI7.t
GMAGM | PWMDI8 | - | - | GGIO | 1 | PWMDI8 | ST | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI8.stVal | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI8.q | GMAGMGGIO1$ST$PWMDI8.t
GMAGO | ContSig | - | - | GGIO | 1 | ContSig | MX | GMAGOGGIO1$MX$ContSig.mag.f | GMAGOGGIO1$MX$ContSig.q | GMAGOGGIO1$MX$ContSig.t
GMAGO | DO3 | - | - | GGIO | 1 | DO3 | ST | GMAGOGGIO1$ST$DO3.stVal | GMAGOGGIO1$ST$DO3.q | GMAGOGGIO1$ST$DO3.t
GMAGO | DO4 | - | - | GGIO | 1 | DO4 | ST | GMAGOGGIO1$ST$DO4.stVal | GMAGOGGIO1$ST$DO4.q | GMAGOGGIO1$ST$DO4.t
GenCom status
GMAGS | AVRmode Status | - | - | GGIO | 1 | AVRmode | ST | GMAGSGGIO1$ST$AVRmode.ctlModel | GMAGSGGIO1$ST$AVRmode.t | GMAGSGGIO1$ST$AVRmode.q | GMAGSGGIO1$ST$AVRmode.stVal | GMAGSGGIO1$ST$AVRmode.Oper.ctlVal
GMAGS | FCRmode Status | - | - | GGIO | 1 | FCRmode | ST | GMAGSGGIO1$ST$FCRmode.ctlModel | GMAGSGGIO1$ST$FCRmode.t | GMAGSGGIO1$ST$FCRmode.q | GMAGSGGIO1$ST$FCRmode.stVal | GMAGSGGIO1$ST$FCRmode.Oper.ctlVal
GMAGS | MVARmode Status | - | - | GGIO | 1 | MVARmode | ST | GMAGSGGIO1$ST$MVARmode.ctlModel | GMAGSGGIO1$ST$MVARmode.t | GMAGSGGIO1$ST$MVARmode.q | GMAGSGGIO1$ST$MVARmode.stVal | GMAGSGGIO1$ST$MVARmode.Oper.ctlVal
GMAGS | PFmode Status | - | - | GGIO | 1 | PFmode | ST | GMAGSGGIO1$ST$PFmode.ctlModel | GMAGSGGIO1$ST$PFmode.t | GMAGSGGIO1$ST$PFmode.q | GMAGSGGIO1$ST$PFmode.stVal | GMAGSGGIO1$ST$PFmode.Oper.ctlVal
GMAGS | ExcitOn Status | - | - | GGIO | 1 | ExcitOn | ST | GMAGSGGIO1$ST$ExcitOn.stVal | GMAGSGGIO1$ST$ExcitOn.q | GMAGSGGIO1$ST$ExcitOn.t
GMAGS | FBclosed Status | - | - | GGIO | 1 | FBclosed | ST | GMAGSGGIO1$ST$FBclosed.stVal | GMAGSGGIO1$ST$FBclosed.q | GMAGSGGIO1$ST$FBclosed.t
GMAGS | ExcitOff Status | - | - | GGIO | 1 | ExcitOff | ST | GMAGSGGIO1$ST$ExcitOff.stVal | GMAGSGGIO1$ST$ExcitOff.q | GMAGSGGIO1$ST$ExcitOff.t
GMAGS | FBopen Status | - | - | GGIO | 1 | FBopen | ST | GMAGSGGIO1$ST$FBopen.stVal | GMAGSGGIO1$ST$FBopen.q | GMAGSGGIO1$ST$FBopen.t
GMAGS | Synchronised Status | - | - | GGIO | 1 | Synchronised | ST | GMAGSGGIO1$ST$Synchronised.stVal | GMAGSGGIO1$ST$Synchronised.q | GMAGSGGIO1$ST$Synchronised.t
GMAGS | IslandMode Status | - | - | GGIO | 1 | IslandMode | ST | GMAGSGGIO1$ST$IslandMode.stVal | GMAGSGGIO1$ST$IslandMode.q | GMAGSGGIO1$ST$IslandMode.t
GMAGS | TestMode Status | - | - | GGIO | 1 | TestMode | ST | GMAGSGGIO1$ST$TestMode.stVal | GMAGSGGIO1$ST$TestMode.q | GMAGSGGIO1$ST$TestMode.t
GMAGS | ResetOn Status | - | - | GGIO | 1 | ResetOn | ST | GMAGSGGIO1$ST$ResetOn.stVal | GMAGSGGIO1$ST$ResetOn.q | GMAGSGGIO1$ST$ResetOn.t
GMAGS | ExcitRunOrder Status | - | - | GGIO | 1 | ExcitRunOrder | ST | GMAGSGGIO1$ST$ExcitRunOrder.stVal | GMAGSGGIO1$ST$ExcitRunOrder.q | GMAGSGGIO1$ST$ExcitRunOrder.t
GMAGS | OverridingCtrl Status | - | - | GGIO | 1 | OverridingCtrl | ST | GMAGSGGIO1$ST$OverridingCtrl.stVal | GMAGSGGIO1$ST$OverridingCtrl.q | GMAGSGGIO1$ST$OverridingCtrl.t
GMAGS | IncMVARPF Status | - | - | GGIO | 1 | IncMVARPF | ST | GMAGSGGIO1$ST$IncMVARPF.stVal | GMAGSGGIO1$ST$IncMVARPF.q | GMAGSGGIO1$ST$IncMVARPF.t
GMAGS | DecMVARPF Status | - | - | GGIO | 1 | DecMVARPF | ST | GMAGSGGIO1$ST$DecMVARPF.stVal | GMAGSGGIO1$ST$DecMVARPF.q | GMAGSGGIO1$ST$DecMVARPF.t
GMAGS | NewRefStart Status | - | - | GGIO | 1 | NewRefStart | ST | GMAGSGGIO1$ST$NewRefStart.stVal | GMAGSGGIO1$ST$NewRefStart.q | GMAGSGGIO1$ST$NewRefStart.t
GMAGS | GBclosed Status | - | - | GGIO | 1 | GBclosed | ST | GMAGSGGIO1$ST$GBclosed.stVal | GMAGSGGIO1$ST$GBclosed.q | GMAGSGGIO1$ST$GBclosed.t
GMAGS | FBopenGBclosed Status | - | - | GGIO | 1 | FBopenGBclosed | ST | GMAGSGGIO1$ST$FBopenGBclosed.stVal | GMAGSGGIO1$ST$FBopenGBclosed.q | GMAGSGGIO1$ST$FBopenGBclosed.t
GMAGS | FollowingLineVolt Status | - | - | GGIO | 1 | FollowingLineVolt | ST | GMAGSGGIO1$ST$FollowingLineVolt.stVal | GMAGSGGIO1$ST$FollowingLineVolt.q | GMAGSGGIO1$ST$FollowingLineVolt.t
GMAGS | TestSquareEna Status | - | - | GGIO | 1 | TestSquareEna | ST | GMAGSGGIO1$ST$TestSquareEna.stVal | GMAGSGGIO1$ST$TestSquareEna.q | GMAGSGGIO1$ST$TestSquareEna.t
GMAGS | ReactPwrUnloaded Status | - | - | GGIO | 1 | ReactPwrUnloaded | ST | GMAGSGGIO1$ST$ReactPwrUnloaded.stVal | GMAGSGGIO1$ST$ReactPwrUnloaded.q | GMAGSGGIO1$ST$ReactPwrUnloaded.t
GMAGS | AVRStartRef Status | - | - | GGIO | 1 | AVRStartRef | ST | GMAGSGGIO1$ST$AVRStartRef.stVal | GMAGSGGIO1$ST$AVRStartRef.q | GMAGSGGIO1$ST$AVRStartRef.t
GMAGS | FCRStartRef Status | - | - | GGIO | 1 | FCRStartRef | ST | GMAGSGGIO1$ST$FCRStartRef.stVal | GMAGSGGIO1$ST$FCRStartRef.q | GMAGSGGIO1$ST$FCRStartRef.t
GenCom Variables
GMAGV | FieldCurrent | - | - | GGIO | 1 | FieldCurrent | MX | GMAGVGGIO1$MX$FieldCurrent.mag.f | GMAGVGGIO1$MX$FieldCurrent.q | GMAGVGGIO1$MX$FieldCurrent.t
GMAGV | FCRref | - | - | GGIO | 1 | FCRref | MX | GMAGVGGIO1$MX$FCRref.mag.f | GMAGVGGIO1$MX$FCRref.q | GMAGVGGIO1$MX$FCRref.t
GMAGV | FCRrefSet | - | - | GGIO | 1 | FCRrefSet | SP | GMAGVGGIO1$SP$FCRrefSet.setMag.f | GMAGVGGIO1$SP$FCRrefSet.units.SIUnit
GMAGV | FCRsetExec | - | - | GGIO | 1 | FCRsetExec | ST | GMAGVGGIO1$ST$FCRsetExec.ctlModel | GMAGVGGIO1$ST$FCRsetExec.t | GMAGVGGIO1$ST$FCRsetExec.q | GMAGVGGIO1$ST$FCRsetExec.stVal | GMAGVGGIO1$ST$FCRsetExec.Oper.ctlVal
GMAGV | AVRref | - | - | GGIO | 1 | AVRref | MX | GMAGVGGIO1$MX$AVRref.mag.f | GMAGVGGIO1$MX$AVRref.q | GMAGVGGIO1$MX$AVRref.t
GMAGV | AVRrefSet | - | - | GGIO | 1 | AVRrefSet | SP | GMAGVGGIO1$SP$AVRrefSet.setMag.f | GMAGVGGIO1$SP$AVRrefSet.units.SIUnit
GMAGV | AVRsetExec | - | - | GGIO | 1 | AVRsetExec | ST | GMAGVGGIO1$ST$AVRsetExec.ctlModel | GMAGVGGIO1$ST$AVRsetExec.t | GMAGVGGIO1$ST$AVRsetExec.q | GMAGVGGIO1$ST$AVRsetExec.stVal | GMAGVGGIO1$ST$AVRsetExec.Oper.ctlVal
GMAGV | MVARref | - | - | GGIO | 1 | MVARref | MX | GMAGVGGIO1$MX$MVARref.mag.f | GMAGVGGIO1$MX$MVARref.q | GMAGVGGIO1$MX$MVARref.t
GMAGV | MVARrefSet | - | - | GGIO | 1 | MVARrefSet | SP | GMAGVGGIO1$SP$MVARrefSet.setMag.f | GMAGVGGIO1$SP$MVARrefSet.units.SIUnit
GMAGV | MVARsetExec | - | - | GGIO | 1 | MVARsetExec | ST | GMAGVGGIO1$ST$MVARsetExec.ctlModel | GMAGVGGIO1$ST$MVARsetExec.t | GMAGVGGIO1$ST$MVARsetExec.q | GMAGVGGIO1$ST$MVARsetExec.stVal | GMAGVGGIO1$ST$MVARsetExec.Oper.ctlVal
Other/Misc
CNFCNG | Configuration change | - | - | GGIO | 1 | Alm | ST | CNFCNGGGIO1$ST$Alm.stVal | CNFCNGGGIO1$ST$Alm.q | CNFCNGGGIO1$ST$Alm.t
RLatch | Reset latches |  |  | GGIO | 1 | Health | ST | RLatchGGIO1$ST$Health.stVal | RLatchGGIO1$ST$Health.q | RLatchGGIO1$ST$Health.t